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第一章 谈判公告
四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）就九洲集团2025年度直燃机组维保项目选聘服务商，兹公开邀请符合要求的服务商参加选聘。
项目基本情况

（一）项目名称：九洲集团2025年度直燃机组维保项目
（二）项目编号：JZCG-JTZB-FZ-202510008
（三）采购单位：四川九洲投资控股集团有限公司

（四）采购方式：公开谈判

（五）评审方式：综合评分法
（六）服务期限：1年
（七）服务地点：绵阳市科创园区九华路6号
（八）限价金额（含税）：220,000.00元
（九）采购事项：选聘1家直燃机组维保服务商，负责：

 1、对九洲科工园201#、211#、212#及孵化大楼11台溴化锂直燃机组做全面的安全检查、维护保养及冷暖季节转换工作； 

2、对212#空调站1#机组炉膛及烟道进行清洗、除垢；

3、对孵化大楼1#、3#直燃机主机冷凝器及吸收器铜管进行精密清洗，单台设备清洗材料及人工包括：PS-C001环保除垢剂,30桶（每桶25kg）;PS-H002环保缓蚀剂，20kg;PS-H003表面活性剂，8kg；PS-SB004渗透剂、剥离剂，4kg；酸碱中和排放处理，1项；设备材料运费1项；清洗人工2人×5天；
4、对201#大楼1#机组损坏真空泵更换；

5、对212#空调站2#机组损坏真空泵电磁阀更换；

6、对211#空调站2#机组损坏真空泵电磁阀更换；

7、对211#空调站3#机组主机损坏显示屏更换；

8、对孵化大楼1#机组损坏风门步进电机更换；

9、设备一、二级的日常维护保养。

（十）其他要求：直燃机组保养必须满足采购人使用需求，同时谈判申请人须承诺直燃机组故障处理响应时间不超过2小时，对维保过程中检查出的故障设备，由谈判申请人负责进行修理或送修。修理或送修设备若需更换器件或产生维修费用，单件在1000元（含1000元）以下，由谈判申请人支付，1000元以上由采购人支付。
谈判申请人应具备的资格条件

（一）具有相关经营范围（提供三证合一复印件），经营范围须包含“通风设备、中央空调、环保设备的制造、安装、维修维保及技术研发”；

（二）自2022年来承担过2个及以上同类维保项目，信誉良好（截至本次谈判当日，前述项目须执行完毕）；
（三）具有有效的中央空调清洗消毒维保企业服务资质等级证书；提供维保服务的人员需要具有政府相关部门颁发的电工作业证书及焊工作业证书；
（四）具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格；
（五）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（六）具有履行合同所必须的专业技术能力；
（七）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（八）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,无市场禁入。重大违法记录，是指谈判申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）；

（九）参加本项目的谈判申请人、单位负责人（包括法定代表人、执行事务合伙人、个人独资企业投资人，或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人等，下同）在前三年内不得有行贿犯罪记录；

（十）没有处于投标禁入期内；
（十一）谈判申请人在谈判截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的、经营异常名录的,“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝参加本项目的采购活动。信用信息有效时间点为获取谈判文件至2025年11月18日（含）；
（十二）本项目不接受联合体参与。

谈判文件获取

（一）获取时间：自2025年11月06日至2025年11月13日
（二）获取方式：谈判文件通过邮箱发送
供应商报名要求
（一）谈判申请书（格式见附件）；

（二）有效的营业执照复印件（或商业登记、注册证明文件等国际通用文件）；

（三）若单位负责人参与谈判，则提供单位负责人身份证明书、单位负责人身份证复印件；若为授权委托人参与谈判，则提供单位负责人身份证明书、单位负责人授权委托书、单位负责人身份证复印件及授权委托人身份证复印件。
谈判申请人须将上述报名材料盖章扫描后的PDF版本，发送至谈判人邮箱zhangyujiao1@jezetek.cc进行报名，审核通过后报名成功，谈判文件通过报名邮箱发送至谈判申请人。

响应文件递交
（一）递交截止时间：2025 年11月18日09时30分（北京时间）
（二）递交方式：现场递交
（三）递交地点：四川省绵阳市涪城区九华路6号
响应文件必须在递交截止时间前送达递交地点，逾期送达或未送达指定地点的视为自动弃权。
谈判时间
 2025年11月18日09时30分（北京时间）
发布公告媒介
本次谈判公告仅在四川九洲投资控股集团有限公司官网（www.jezetek.cc）发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，采购人不予承担责任。
八、公告期限
 2025年11月06日至2025年11月13日
九、联系方式

采购人：四川九洲投资控股集团有限公司
联系人：张女士
联系电话：18883038764
联系邮箱：zhangyujiao1@jezetek.cc
附件：1.谈判申请书

      2.单位负责人身份证明书

3.单位负责人授权书
谈判申请人须知
谈判申请人须知前附表

	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	采购人
	四川九洲投资控股集团有限公司

	2
	服务地点
	绵阳市科创园区九华路6号

	3
	项目名称
	九洲集团2025年度直燃机组维保项目

	4
	项目编号
	JZCG-JTZB-FZ-202510008

	5
	采购方式
	公开谈判

	6
	限价金额（含税）
	220,000.00元

	7
	评审方法
	综合评分法

	8
	联合体参选
	本项目不接受联合体参选

	9
	评审小组
	评审成员：3人及以上单数

	10
	签字或盖章要求
	谈判文件封面和其他需签字或盖章的部分均应由谈判申请人的单位负责人或其委托代理人签字或盖章，需盖单位公章的部分均应加盖谈判申请人单位公章。委托代理人签字的谈判文件应附单位负责人签署的授权委托书（原件），授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合相关要求。

	11
	谈判响应文件的真实性要求
	谈判申请人所递交的谈判响应文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

如谈判响应文件存在虚假，在评审阶段，评审人员会将该谈判文件作无效处理；中选候选人确定之后发现的，采购人可以取消中选资格。

	12
	响应文件的

密封及封套要求
	响应文件的外包装应经过密封处理，封套的封口处应加贴封条并加盖谈判申请人公章。

	13
	谈判响应文件的

有效性
	谈判申请人提交的纸质响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件：

1.响应文件未按要求装订、密封的；

2.响应文件有关内容未按规定加盖谈判申请人印章或未经单位负责人或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随谈判响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

3.响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.谈判申请人未按谈判文件要求填写的;

5.超过限价金额的。

	14
	谈判响应文件的份数
	正本1份，副本2份，报价一览表1份（报价一览表单独加密）。若谈判响应文件正本与副本不一致，以正本为准。

	15
	谈判响应文件递交截止时间
	  2025年11月18日09时30分

	16
	知识产权
	1.谈判申请人应保证在本项目中使用（包括部分使用）的任何产品和服务，不会产生因第三方提出侵犯知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因知识产权而引起法律和经济纠纷，由谈判申请人承担所有责任；
2.采购人或接受服务的公司享有本项目实施过程中产生的成果及知识产权；

3.谈判申请人将在项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件；

4.如采用谈判申请人所不拥有的知识产权，则在响应文件中必须包括合法获取该知识产权的相关证明材料。

	17
	谈判响应文件有效期
	响应文件有效期为递交谈判文件截止之日起60天。

	18
	谈判费用
	谈判申请人自行承担参与谈判有关的全部费用。

	19
	谈判保证金
	谈判保证金的形式：银行转账。

谈判保证金的金额：人民币伍仟元整。

谈判保证金的缴纳截止时间：2025年11月17日23:59（北京时间）

谈判保证金缴纳到：四川九洲投资控股集团有限公司

开户银行：工行绵阳科技城新区支行

银行账号：2308412309100088887

谈判保证金的退回：中选人与采购人签订书面合同后5个工作日内无息退还。

注：①未按照谈判文件要求提交谈判保证金或所提供的谈判保证金有瑕疵的，响应文件按作废处理。

②银行转账请备注本项目名称及联系电话。

③中选人未按照谈判文件要求与谈判人签订书面合同，谈判保证金将不予退还。

	20
	履约保证金
	履约保证金的形式：银行转账。

履约保证金的金额：中选金额的百分之十。

履约保证金的缴纳时间：维保合同签订后3个工作日内。

履约保证金缴纳到：四川九洲投资控股集团有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司绵阳科技城新区支行

银行账号：2308412309100088887

履约保证金的退还：合同期满后两个月内。

	21
	公平竞争保障
	1.利害关系谈判申请人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系、实际控制的不同谈判申请人不得参加同一合同项下的谈判，否则，其谈判响应文件作为无效处理；

2.利害关系授权代表处理。两家以上的谈判申请人不得在同一合同项下的服务项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，相关谈判响应文件均作无效处理。

	22
	现场陈述
	1.采购人仅提供投影设备，谈判申请人需自行准备维保响应方案陈述所需的工具和相关资料（不能直接带U盘）。谈判申请人按报名先后顺序依次进行陈述，陈述形式及内容由谈判申请人决定；
2.陈述时间不超过15分钟，评审成员提问时间不超过10分钟。

	23
	结果公示
	评标结果在四川九洲投资控股集团有限公司官网（www.jezetek.cc）以公告形式发布。

	24
	中选通知书
	中选人凭有效身份证明证件到采购人处领取中选通知书，或采购人按中选人指定快递地址和收件人快递寄出，或可通过报名邮箱向中选人送达中选通知书。

	25
	其它
	采购人根据报价情况有权组织谈判申请人进行价格谈判。


谈判文件构成
谈判文件是谈判申请人准备谈判响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、采购程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本谈判文件包括以下内容：

（一）谈判公告；

（二）谈判申请人须知；

（三）服务内容及要求；

（四）评审方法与标准；

（五）谈判响应文件格式；

（六）拟签订的合同文本主要内容。

谈判申请人应认真阅读和充分理解谈判文件中的所有事项、格式条款和规范要求。谈判申请人没有对谈判文件全面做出实质性响应是谈判申请人的风险。没有按照谈判文件要求作出实质性响应的将作无效处理。

谈判文件的澄清与修改

（一）谈判申请人若对谈判文件有任何疑问，应至少在谈判响应文件截止递交时间前2日以书面形式向采购人提出澄清要求。无论是采购人根据需要或是根据谈判申请人的要求对谈判文件进行必要的澄清，采购人应在收到书面澄清要求后1日内以书面形式予以澄清，同时如澄清文件对谈判文件编制有影响的，采购人应将书面澄清文件向所有谈判申请人发送。谈判申请人在收到该澄清文件后应于1日内，以书面形式给予确认，该澄清作为谈判文件的组成部分，具有约束作用；

（二）谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准；

（三）为使谈判申请人在编制谈判响应文件时有充分的时间对谈判文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交谈判响应文件的截止时间，具体时间将在谈判文件的修改、补充通知中予以明确。

谈判响应文件

（一）谈判响应文件的组成

谈判申请人应按照下列要求和顺序形成响应文件，并将响应文件按规定顺序编制成册：

1.谈判申请书

2.报价一览表及明细

3.公司资格文件：详见第五章
4.承诺函

5.项目团队构成、项目负责人及成员简介（含资格证书复印件及单位社保证明）

6.类似业绩一览表及证明材料

7.响应方案

8.廉洁承诺书

9.谈判申请人认为需要提交的其他证明材料
（二）谈判响应文件的语言

谈判申请人提交的谈判响应文件以及谈判申请人与采购人就有关谈判的所有来往书面文件均须使用中文。

（三）计量单位

除谈判文件中另有规定外，本次项目所有合同项下的谈判均采用国家法定的计量单位。

（四）货币

本次采购项目均以人民币报价为单位。

（五）谈判响应文件格式
1.对于有格式要求的，谈判申请人按照谈判文件规定填写；

2.对于没有格式要求的，谈判申请人自行编写。

（六）谈判响应文件的编制和签署

1.谈判响应文件一式三份，需在规定签章处签字和盖章；响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样，谈判申请人应在响应文件正本和所有副本的封面上注明谈判申请人名称、项目名称、日期。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准；

2.响应文件副本可采用正本的复印件，若副本使用复印件则需在封面页加盖公章，并盖骑缝章；

3.谈判响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由谈判申请人的单位负责人或其授权代表签字并盖谈判申请人公章；

3.谈判响应文件应由谈判申请人的单位负责人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如合同专用章、谈判专用章等）或下属单位印章代替。

（七）谈判响应文件递交

谈判申请人应在规定的截止时间前，将响应文件密封后送达谈判地点。截止时间以后送达的响应文件将被拒绝。

未密封或者标注错误的响应文件，采购人不予受理。
（八）谈判响应文件的修改和撤回

1.谈判申请人提交的响应文件不允许修改和撤回，但是报价出现不一致的，现场可按以下原则进行修改：

1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；
3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

2.在采购人组织谈判后，单位负责人或授权代表人有权对报价进行修改；
3.谈判申请人对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

谈判费用

谈判申请人参加谈判的有关费用由谈判申请人自行承担。

谈判评审

（一）采购人在谈判文件规定的时间和地点组织评审，谈判申请人须派授权代表持本人有效身份证件原件现场参加并签到。
（二）评审时由谈判申请人或采购人对谈判响应文件的密封情况进行检查，如谈判申请人代表对其他谈判申请人的谈判响应文件密封情况有异议的，可以当场反映主持人员，要求现场记录人员予以记录，并在评审时予以认定处理，但不得干扰、阻挠谈判评审工作的正常进行。

（三）评审主持人按照谈判文件规定的评审时间宣布评审开始，按照规定要求主持本次评审。评审将按以下程序进行：

1.根据签到表当场宣读谈判申请人名单；
2.宣布评审纪律和有关注意事项；

3.递交谈判响应文件的谈判申请人不足2家，不得进行评审；

4.签到结束后，所有谈判申请人代表应立即退场（谈判文件要求有演示、现场陈述等的除外）。同时所有谈判申请人应保持通讯设备的畅通，以方便在评审过程中评审小组要求谈判申请人对谈判响应文件的必要澄清、说明和纠正。

（四）采购人按谈判文件要求组成评审小组。

（五）评审小组成员根据法律和谈判文件规定标准进行客观、公正评审，按评审总得分高低排序，推荐排名前二的中选候选人。

谈判废除
本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废除：

（一）报名参与谈判的申请人不足2家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变化，采购任务取消的。

谈判纪律要求

（一）谈判申请人参加谈判不得有下列情形：

1.提供虚假材料谋取中选；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他谈判申请人；

3.与采购人、其他谈判申请人恶意串通；

4.向谈判采购单位、评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

5.中选后无正当理由拒不与采购人或谈判文件约定接受服务的公司签订采购合同；

6.未按照谈判文件确定的事项签订采购合同；

7.将采购合同转包或者违规分包；

8.提供假冒伪劣产品；

9.擅自变更、中止或者终止采购合同；

10.拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

11.法律法规规定的其他情形。

有上述情形之一的谈判申请人，属于不合格谈判申请人，其谈判响应文件或中选资格将被取消。

（二）谈判申请人有下列情形之一的，视为谈判申请人串通参选，其谈判响应文件将作无效参选处理：

1.不同谈判申请人的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同谈判申请人委托同一单位或者个人办理谈判申请事宜；

3.不同谈判申请人的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同谈判申请人的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

5.不同谈判申请人的谈判响应文件相互混装。

回避

评审人员及相关人员与谈判申请人有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与谈判申请人存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任谈判申请人的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是谈判申请人的控股股东或者实际控制人；

（四）与谈判申请人的单位负责人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与谈判申请人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

确定中选人

（一）采购人收到评审结果报告及有关资料后，按评审小组推荐的中选候选人顺序确定中选人。中选候选人并列的，优先以报价低的确定中选人，报价也相等的，由采购人自行确定。

（二）采购人确定中选人过程中，发现中选候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中选人：

1.中选候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为；

2.中选候选人因不可抗力，不能继续参加采购活动；

3.中选候选人提供虚假材料；

4.中选候选人恶意串通。

结果公示
（一）在确定中选人之日起3日内公示，公示期不少于3日；

（二）公示期满后若无异议，采购人向中选人发出中选通知书，中选人到采购人处领取中选通知书或采购人按中选人指定快递地址和收件人快递寄出，或可通过报名邮箱向中选人送达中选通知书。

合同事项

（一）合同签订

1.中选人应在中选通知书发出之日起30日内与采购人签订合同；
2.中选人放弃中选、因不可抗力不能正常履行合同、不按照谈判文件要求提交履约保证金或者有采购法律法规规章制度规定的中选无效情形的，采购人有权宣布发出的中选通知书无效，并收回发出的中选通知书。采购人可以按照评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新谈判；
3.严禁中选人将任何采购合同义务以任何形式予以部分或全部转让。本项目所称合同义务的部分或全部转让，是指中选人将采购合同义务转让给第三人，并部分或者全部退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。中选人部分或全部转让合同义务的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。
询问、质疑

（一）谈判申请人对谈判文件中应当具备的条件、采购项目技术、商务及其他要求以及评审细则及标准、采购过程及谈判结果提出询问或质疑的向采购人提出；

（二）谈判申请人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由谈判申请人签字并加盖公章；

（三）谈判申请人认为谈判文件、评审过程、谈判结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

（四）谈判申请人必须在质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。
（五）质疑人应当是参与所质疑项目采购活动的谈判申请人。
（六）谈判申请人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
1.谈判申请人名称、联系人及联系电话；
2.质疑项目的名称、编号；
3.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4.事实依据；
5.必要的法律依据；
6.提出质疑的日期。
谈判申请人为法人或者其他组织的，应当由单位负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
服务内容及要求

1、本次溴化锂直燃机组维保项目具体方案如下：

 1）对九洲科工园201#、211#、212#及孵化大楼11台溴化锂直燃机组做全面的安全检查、维护保养及冷暖季节转换工作； 

2）对212#空调站1#机组炉膛及烟道进行清洗、除垢；

3）对孵化大楼1#、3#直燃机主机冷凝器及吸收器铜管进行精密清洗，单台设备清洗材料及人工包括：PS-C001环保除垢剂,30桶（每桶25kg）;PS-H002环保缓蚀剂，20kg;PS-H003表面活性剂，8kg；PS-SB004渗透剂、剥离剂，4kg；酸碱中和排放处理，1项；设备材料运费1项；清洗人工2人×5天；
4）对201#大楼1#机组损坏真空泵更换；

5）对212#空调站2#机组损坏真空泵电磁阀更换；

6）对211#空调站2#机组损坏真空泵电磁阀更换；

7）对211#空调站3#机组主机损坏显示屏更换；

8）对孵化大楼1#机组损坏风门步进电机更换；

9）设备一、二级的日常维护保养。

2、其他要求：直燃机组保养必须满足采购人使用需求，同时谈判申请人须承诺直燃机组故障处理响应时间不超过2小时，对维保过程中检查出的故障设备，由谈判申请人负责进行修理或送修。修理或送修设备若需更换器件或产生维修费用，单件在1000元（含1000元）以下，由谈判申请人支付，1000元以上由采购人支付。
3、

1）具体明细
	序号
	项目名称
	内容或型号规格
	单位
	数量
	备注   

(性质)

	 1
	维护保养
	机组全部部件及系统调试、检测、保养，
全年两次冷暖切换及机组手动抽气、全机组系统运行调试服务，
全年4次主机全系统运行（含主机站房的水、电、燃气配置设备检查）巡检服务，
	台
	11
	维保内容

	2
	直燃机炉膛及烟道清洗、除垢
	炉膛清洗、除垢
	项
	1
	清洗、除垢

	
	
	烟道清洗、除垢
	项
	1
	清洗、除垢

	3
	主机水系统清洗
	直燃机主机冷凝器及吸收器精密清洗
	台
	2
	化学清洗

	4
	更换真空泵
	日本原装多翼真空泵，PVD-N360-1
	台
	1
	更换项目

	5
	更换真空泵电磁阀
	DN20,日本荏原原装
	只
	2
	更换项目

	6
	更换主机显示屏
	主机显示屏

（含程序）
	个
	1
	更换项目

	7
	风门步进电机更换
	PMK-1201-01
	个
	1
	更换项目


2）直燃机组保养及检测内容

（1）冷房・暖房整备检查

	序号
	作业名称
	作业项目
	内 容
	冷房
	暖房

	1
	本体点检整备
	外观检查
	确认有无损伤和锈蚀
	●
	●

	
	
	蒸发器传热管及水室内部检查
	蒸发器传热管检查
	
	●

	
	
	
	蒸发器水室内部检查
	
	●

	
	
	吸收器、冷凝器传热管及水室内部检查
	吸收器传热管检查
	
	●

	
	
	
	吸收器水室内部确认
	
	●

	
	
	
	冷凝器传热管检查
	
	●

	
	
	
	冷凝器水室内部确认
	
	●

	
	
	高温发生器后部烟室检查
	后部烟室耐火材料状态确认
	●
	

	
	
	
	后部烟室视镜玻璃点检
	●
	●

	
	
	燃烧系统检查
	燃气配管气密性试验
	●
	●

	
	
	水室内部排水处理
	整备后状态确认
	
	●

	
	
	溶液过滤器点检
	过滤器滤芯清洗或更换
	○
	

	
	
	抽气泵检查
	润滑油交换
	●
	

	
	
	
	极限真空度确认
	●
	

	
	
	
	分解整备
	◎
	

	
	
	排烟热交换器检查（有排烟热交换器的场合）
	确认翅片有无脏物粘附
	○
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	电气整备
	控制盘内部清扫
	●
	●

	
	
	
	确认端子是否松动
	●
	●

	
	
	
	绝缘性能测定确认
	●
	●

	
	
	
	确认热继电器的设定值
	●
	●

	
	
	
	确认控制盘设定项目
	●
	●

	
	
	
	确认温度传感器显示值
	●
	●

	
	
	
	备用电池点检
	●
	●

	
	
	安全保护装置类点检
	压力开关・温度开关设定值确认
	●
	●

	
	
	
	冷水减断水开关实际动作值确认
	●
	●

	
	
	
	火焰检测器检查
	●
	●

	
	
	运转模式切换
	运转模式切换
	●
	●

	
	
	
	冷暖切换阀切换至与运转模式一致的位置
	●
	●

	2
	报告书
	报告书作成
	报告书作成
	●
	●


（2）冷房・暖房切换试运转

	序号
	作业名称
	作业项目
	内 容
	冷房
	暖房

	1
	试运转前点检
	溶液调整
	根据分析结果进行溶液调整
	
	●

	
	
	
	注入能力增进剂（必要时）
	●
	

	
	
	运转模式确认
	运转模式确认
	●
	●

	
	
	
	控制盘目标温度确认
	●
	●

	2
	试运转调整
	燃烧确认及调整
	从后部烟室视镜确认燃烧头有无损伤
	●
	●

	
	
	
	燃烧状态确认及调整
	●
	●

	
	
	
	燃烧数据记录
	●
	●

	
	
	不凝性气体抽气
	用真空泵抽出机组内部的不凝性气体
	●
	

	
	
	抽气装置检查
	抽气装置动作确认
	●
	

	
	
	气密性确认
	吸收器损失测定
	●
	

	
	
	溶液取样进行分析

	溶液取样
	●
	

	
	
	
	目视溶液无污物
	●
	●

	
	
	
	目视或嗅闻确认能力增进剂有无
	●
	●

	
	
	冷水系统检查
	流量确认
	●
	

	
	
	
	冷水出入口温度差确认
	●
	

	
	
	
	蒸发器ＬＴＤ确认
	●
	

	
	
	冷却水系统检查
	流量确认
	●
	

	
	
	
	冷却水进出口温度差确认
	●
	

	
	
	
	吸收器ＬＴＤ确认
	●
	

	
	
	
	冷凝器ＬＴＤ确认
	●
	

	
	
	
	冷却水入口温度变动确认
	●
	

	
	
	温水系统检查
	流量确认
	
	●

	
	
	
	温水出入口温度差确认
	
	●

	
	
	综合试运转调整及运转数据记录
	容量控制及浓度控制机能确认
	●
	●

	
	
	
	噪音、异常振动确认
	●
	●

	
	
	
	综合试运转状况确认（必要时进行冷剂量的调整）
	●
	●

	
	
	
	运转数据记录
	●
	●

	3
	报告书
	报告书作成
	报告书作成
	●
	●


（3）冷房・暖房切换试运转

	序号
	作业名称
	作业项目
	内 容
	冷房
	暖房

	1
	试运转前点检
	溶液调整
	根据分析结果进行溶液调整
	
	●

	
	
	
	注入能力增进剂（必要时）
	●
	

	
	
	运转模式确认
	运转模式确认
	●
	●

	
	
	
	控制盘目标温度确认
	●
	●

	2
	试运转调整
	燃烧确认及调整
	从后部烟室视镜确认燃烧头有无损伤
	●
	●

	
	
	
	燃烧状态确认及调整
	●
	●

	
	
	
	燃烧数据记录
	●
	●

	
	
	不凝性气体抽气
	用真空泵抽出机组内部的不凝性气体
	●
	

	
	
	抽气装置检查
	抽气装置动作确认
	●
	

	
	
	气密性确认
	吸收器损失测定
	●
	

	
	
	溶液取样进行分析

	溶液取样
	●
	

	
	
	
	目视溶液无污物
	●
	●

	
	
	
	目视或嗅闻确认能力增进剂有无
	●
	●

	
	
	冷水系统检查
	流量确认
	●
	

	
	
	
	冷水出入口温度差确认
	●
	

	
	
	
	蒸发器ＬＴＤ确认
	●
	

	
	
	冷却水系统检查
	流量确认
	●
	

	
	
	
	冷却水进出口温度差确认
	●
	

	
	
	
	吸收器ＬＴＤ确认
	●
	

	
	
	
	冷凝器ＬＴＤ确认
	●
	

	
	
	
	冷却水入口温度变动确认
	●
	

	
	
	温水系统检查
	流量确认
	
	●

	
	
	
	温水出入口温度差确认
	
	●

	
	
	综合试运转调整及运转数据记录
	容量控制及浓度控制机能确认
	●
	●

	
	
	
	噪音、异常振动确认
	●
	●

	
	
	
	综合试运转状况确认（必要时进行冷剂量的调整）
	●
	●

	
	
	
	运转数据记录
	●
	●

	3
	报告书
	报告书作成
	报告书作成
	●
	●


（4）巡回点检：冷房（2回）・暖房（2回）

	序号
	作业名称
	作业项目
	内 容
	冷房
	暖房

	1
	运行状况确认
	燃烧系统检查
	燃料系统配管泄漏确认
	●
	●

	
	
	
	自后部烟室视镜确认燃烧头有无损伤
	●
	●

	
	
	
	异常声音及振动有无确认
	●
	●

	
	
	气密性确认
	吸收器损失测定
	●
	

	
	
	抽气泵检查
	更换真空泵油
	●
	

	
	
	不凝性气体抽气
	机组内部不凝性气体抽气
	●
	

	
	
	运转确认
	容量控制及浓度控制机能确认
	●
	●

	
	
	
	高温发生器液面控制机能确认
	●
	●

	
	
	
	异常声音及振动有无确认
	●
	●

	
	
	
	综合试运转状况确认（必要时进行冷剂量的调整）
	●
	●

	
	
	
	运转数据记录
	●
	●

	
	
	冷水系统检查
	流量确认
	●
	

	
	
	
	冷水出入口温度差确认
	●
	

	
	
	
	蒸发器ＬＴＤ确认
	●
	

	
	
	冷却水系统检查
	流量确认
	●
	

	
	
	
	冷却水进出口温度差确认
	●
	

	
	
	
	吸收器ＬＴＤ确认
	●
	

	
	
	
	冷凝器ＬＴＤ确认
	●
	

	
	
	
	冷却水入口温度变动确认
	●
	

	
	
	温水系统检查
	流量确认
	
	●

	
	
	
	温水出入口温度差确认
	
	●

	2
	报告书
	报告书作成
	报告书作成
	●
	●


第四章 评审方法与标准
评审方法

本次评选采用综合评分法。

综合评分法：评审小组按照谈判文件规定的评分标准进行评分，并按得分由高到低顺序推荐中选候选人。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由采购人自行确定。

评审程序

（一）评审原则

1.评审人员正式评审谈判文件前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中谈判申请人资格条件要求，采购项目技术、服务及其他要求，评标方法和标准以及可能涉及签订采购合同的内容等；

2.评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则；

3.严格依据谈判文件规定的评审方法、程序和标准评审。不得以投票表决等形式修改谈判文件规定的评审方法、程序和标准；谈判文件没有规定的评审方法、程序和标准，不得作为评审依据；

4.对所有谈判文件的评审依据和评审尺度保持一致。

（二）资格评审

评审开始后，评审人员依据谈判文件规定的资格审查标准，对谈判申请人的资格进行审查。资格审查表如下：

	序号
	审查项目
	具体要求

	1
	承诺函
	承诺函（详见第六章）。

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	提供有效的营业执照复印件或扫描件（若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的执业证明文件或营业执照”），经营范围须包含“通风设备、中央空调、环保设备的制造、安装、维修维保及技术研发”范围。

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供相关部门颁发的商业信誉证明材料或具有良好的商业信誉的承诺函（谈判申请人在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉），或可提供第五章承诺函；

	4
	具有履行合同所必须的专业技术能力
	提供具有履行合同所必须的专业技术能力证明材料或具有履行合同所必须的专业技术能力承诺函，可提供第五章承诺函；

具有有效的中央空调清洗消毒维保企业服务资质等级证书；

提供维保服务的人员需要具有政府相关部门颁发的电工作业证书及焊工作业证书；
需拥有相关服务的经验，自2022年以来具有不低于2个以上同类维保成功服务案例，需提供协议或合同证明；
谈判保证金缴纳银行回执单复印件。

	5
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	1.提供无欠税证明，有效时间节点为谈判申请人获取谈判文件到2025年11月17日（含）间，或者提供近1年内任意6个月缴纳税收证明材料，根据税务部门出具的完税凭证或纳税的银行转账汇款单、对账单等判定，证明材料应当显示税种和缴纳所属时期；以上两种材料谈判申请人根据实际情况二选一提供即可；

2.提供近1年内任意6个月缴纳社会保障金证明材料或完税证明。根据银行转账汇款单或社保（税务）部门出具的缴纳社会保障金的凭证判定，证明材料应当显示险种和缴纳所属时期。（若为无社保缴纳记录的可不提供该项，但是需要出具说明函，格式自拟，内容应至少包含：主体名称、无社保缴纳原因（如“未雇佣员工”“个体经营无雇工”等）、无社保缴纳记录的声明，并承诺内容真实有效。）。

	6
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函，可提供第五章承诺函。

	7
	参加本次采购活动的谈判申请人、单位负责人在前3年内不得具有行贿犯罪记录
	可提供第五章承诺函。

	8
	未处于投标禁入期内
	可提供第五章承诺函。

	9
	本项目的特定资格要求
	无

	10
	本项目接受联合体参与谈判
	本项目不接受联合体参与谈判。

	11
	其他类似效力要求
	1.单位负责人身份证明书；
2.单位负责人授权委托书（单位负责人参与谈判的可不提供）；
3.单位负责人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（单位负责人参与谈判的可不提供）；
4.谈判申请人在谈判截止时间前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未列入失信被执行人名单、列入经营异常名录的查询截图，“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图（需要体现截图时间，可用电脑日历时间），信用信息有效时间点为获取谈判文件至2025年11月18日（含）。


1.通过资格审查的谈判申请人进入后续评审，未通过资格审查的谈判申请人不得进入后续评审；

2.通过资格评审的谈判申请人不足2家，不得进行后续评审。

（三）符合性审查
1.评审小组资格审查结束后，对资格审查合格的谈判申请人的响应文件进行符合性审查，确定其是否满足谈判文件的要求。

2.响应文件（包括单独递交的报价一览表）有下列情形的，不作为符合性审查事项，不得作为无效响应处理：
1）按照谈判文件要求密封且完好，只是未按照谈判文件要求进行密封的；
2）除谈判文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；
3.除采购法律制度规定的情形外，本项目谈判申请人或者其响应文件有下列情形之一的，作为无效响应处理：
1）响应文件正本副本、电子文档数量不足的；
2）响应文件组成明显不符合谈判文件的规定要求，影响评审小组评判的；
3）响应有效期不符合谈判文件的规定；
4）报价不符合谈判文件报价规定的；
5）商务、服务应答内容没有完全响应谈判文件要求的；
6）未按谈判文件格式要求填写、密封、签署、盖章的，如：单位负责人授权书未按要求完整签署、盖章，未提供或错误提供相关身份证明文件的。
4.符合性审查不合格的，不得进入后续评审。

5.通过符合性审查的谈判申请人不足2家的，不得进行后续评审。
（四）详细评审

评审人员按照谈判文件中明确的评审方法和标准，对资格审查合格的谈判申请人提交的谈判响应文件进行详细评审。

评审人员应当按照谈判文件规定的量化因素和分值进行评审，详细记录评分情况，并计算出综合评估得分排序情况，由评审全体成员签字确认。评审人员不得集体商议、沟通，商务、技术评审方面存有歧义的除外。

（五）谈判响应文件的澄清

1.在谈判过程中，评审人员可以书面形式要求谈判申请人对谈判响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审人员不接受谈判申请人主动提出的澄清、说明或补正；

2.澄清、说明或补正不得超出谈判响应文件的范围且不得改变谈判响应文件的实质性内容，谈判申请人的澄清、说明或补正应当采用书面形式，并由单位负责人或授权代表签字。未签字的，澄清、说明或补正内容无效。书面澄清材料是谈判响应文件的补充材料，成为谈判响应文件的组成部分；

3.评审人员对谈判申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求谈判申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审人员的要求。

（六）出具评审报告

评审小组根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。评审报告主要内容由评审全体成员逐页签字或签章确认。评审人员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审人员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由；只签字未写明不同意见或只写明不同意见未说明理由的，视为无意见；不签字的，不影响评审报告的有效性。

（七）评审人员应当遵守的工作纪律

评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由监督人员统一保管。

评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

评审过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化谈判文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受谈判申请人主动提出的澄清和解释，不得征询谈判申请人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

服从评审现场采购人的现场秩序管理，遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触谈判申请人，不得收受谈判申请人及有关业务单位和个人的财物或好处。

评分标准

	类别
	事项
	分值
	评分标准

	价格部分
	方案价格
	35分
	在满足谈判文件要求的前提下，取各谈判申请人不含税有效报价的最低价作为谈判基准价，满分为35分；价格分=谈判基准价÷有效不含税报价×35分。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留2位小数）

	商务部分
	企业资质
	15分
	根据谈判申请人拟投入本项目人员情况进行打分：
（1）具有政府相关部门颁发的制冷与空调作业证书（如登高证、特种作业操作证(制冷与空调作业、制冷与空调设备安装修理作业）、中央空调清洗维保企业服务资质等级证书等），每有一个证书得5分，最高得15分，未提供复印件者不得分。
注：提供相关证书及员工社保证明材料/劳动关系证明材料复印件并加盖谈判申请人公章。

	
	服务业绩
	15分
	2022年1月1日（含）至今具有溴化锂直燃机维保案例的，每具有一个得3分，同一个单位不同年份的合同按合同数量计算，最多得15分。
提供合同复印件、合同资金支付的银行票据复印件，原件备查（如合同资金为分期付款的，至少应提供一次合同款项支付的银行票据复印件加盖谈判申请人公章）

	技术部分
	服务方案
	30分
	谈判申请人提供针对本项目维保提供的服务方案包括但不限于：①项目背景的准确认识②项目实施计划③技术支持方案④故障响应时间安排⑤配备的人员及分工⑥备件更换时间⑦提供的硬件支撑方案⑧人员培训计划；满分30分。

	
	服务承诺
	5分
	谈判申请人承诺：直燃机组故障处理响应时间不超过2小时得5分，2—4小时得3分，超过4小时不得分，须提供承诺函。


四、评审流程

（一）按本公告第五条确定的谈判时间和地点，供应商及评审小组签到；

（二）谈判申请人提交加密封的响应文件，评审小组根据资料对谈判申请人进行资格审查和符合性审查。通过审查的谈判申请人未达到2个则中止本次谈判；

（三）评审现场由通过资格和符合性审查的谈判申请人进行陈述，并回答评委提问。陈述时间不超过15分钟，陈述内容应包括本单位基本情况、项目组成员情况、响应方案和报价等。评审人员提问时间不超过10分钟；

（四）评审小组按照谈判文件中规定的评审方式进行客观、公正评审，按评审总得分高低排序，推荐排名前二的中选候选人。
第五章 谈判响应文件格式
封面（从本页开始，按顺序标注页码、制作目录、打印、装订，首页标注是正本还是副本）

（注：申请材料用A4纸张，左侧装订，装订完毕后密封，1正2副）

XX项目

谈判响应文件

（加盖公章）

谈判申请人：                      

     年    月    日

目录索引
谈判申请书
谈判申请书 

XXX公司：

（谈判申请人名称）已知悉XXX项目的谈判公告，并充分了解贵单位发布的谈判内容及要求，现确认参加贵单位该项目的谈判。

我单位负责本项目谈判的具体联系人：   

联系电话： 

谈判申请人：（全称、盖章）

                单位负责人或委托代理人：（签字）

                 日  期：    年    月    日

报价一览
报价一览表
项目名称：

	序号
	项目名称
	内容或型号规格
	单位
	数量
	含税综合单价（元）
	不含税综合单价（元）
	含税合价（元）
	不含税合价（元）

	1
	维护保养
	机组全部部件及系统调试、检测、保养
	台
	11
	
	
	
	

	
	
	提供全年两次冷暖切换及机组手动抽气、全机组系统运行调试服务
	台
	11
	
	
	
	

	
	
	提供全年24小时日常应急故障排除及抢险维修服务
	台
	11
	
	
	
	

	
	
	提供全年4次主机全系统运行（含主机站房的水、电、燃气配置设备检查）巡检服务
	台
	11
	
	
	
	

	2
	直燃机炉膛及烟道清洗、除垢
	炉膛清洗、除垢
	项
	1
	
	
	
	

	
	
	烟道清洗、除垢
	项
	1
	
	
	
	

	3
	主机冷凝器及吸收器铜管进行精密清洗主机水系统清洗
	PS-C001环保除垢剂
25kg/桶
	桶
	60
	
	
	
	

	
	
	PS-H002环保缓蚀剂
	kg
	40
	
	
	
	

	
	
	PS-H003表面活性剂
	kg
	16
	
	
	
	

	
	
	PS-SB004渗透剂、剥离剂
	kg
	8
	
	
	
	

	
	
	酸碱中和排放处理
	项
	2
	
	
	
	

	
	
	设备材料运费
	项
	1
	
	
	
	

	
	
	人工费，2人×5天
	项
	2
	
	
	
	

	4
	真空泵更换
	日本原装多翼真空泵，PVD-N360-1
	台
	1
	
	
	
	

	5
	真空泵电磁阀更换
	DN20,日本荏原原装
	只
	2
	
	
	
	

	6
	主机损坏显示屏更换
	主机显示屏
（含程序）
	个
	1
	
	
	
	

	7
	风门步进电机更换
	PMK-1201-01
	个
	1
	
	
	
	

	税率
	
	

	合计
	
	


1.发票类型及税率：      %增值税专用发票；

2.本次报价已包括税费、沟通成本、制作费用等完成采购人需求全部服务的所有费用。
谈判申请人：（全称、盖公章）

单位负责人或委托代理人：（签字）

           联系电话：             
                                          日期：    年    月    日

公司资格文件
公司资格文件包括以下内容：

（一）承诺函；
（二）有效的营业执照复印件或扫描件（若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的执业证明文件或营业执照”）；
（三）单位负责人身份证明书；
（四）单位负责人授权委托书（单位负责人参与谈判的可不提供）；

（五）单位负责人和授权代表的身份证复印件（若为单位负责人参与的可不提供授权代表身份证复印件）；
（六）近1年内任意6个月缴纳税收证明材料或无欠税证明、提供近1年内任意6个月缴纳社会保障金证明材料或说明函；

（七）谈判申请人在投标截止时间前，未被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人名单、经营（活动）异常名录；未被“中国政府采购网”网站（https://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。以上信息需要提供截图，信用信息有效时间点为获取谈判文件至2025年11月18日（含）。（需要截图到时间）；

（八）第四章第二条资格评审中要求的其他资料。

谈判申请人按以上顺序及要求逐条编制，有格式的按格式要求编写，无格式的谈判申请人自拟格式编写。

承诺函
承诺函
致：XXX
我公司作为参加本项目谈判的供应商，根据谈判采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备下列供应商应具备的条件：

（1）我方具有独立承担民事责任的能力； 
（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）我方具有履行合同所必需的专业技术能力；
（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）在参加本次采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录；

（6）在参加本次采购活动前三年内，谈判申请人、单位负责人均无行贿犯罪记录；

（7）我方未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单、经营（活动）异常名录；未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
（8）我方未处于投标禁入期内；

（9）我方本次非联合体参与；
（10）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我方已详细、全面认真阅读谈判文件，已知悉谈判文件的全部内容，自愿参与本次响应，并进行报价。

三、我方承诺：已阅读谈判文件中第六章合同主要内容并充分理解其中的含义。若我方成交，将完全接受该合同主要内容并签订相关正式合同。
四、我方承诺完全响应谈判文件的要求。

上述行为中，我公司出具或提交的各类文件，其内容、相关签名或盖章，均具有真实性，我公司均予认可。若有任何争议纠纷，依贵公司的解释与主张执行，我公司放弃任何抗辩权，并自愿承担一切不利法律后果。

供应商（盖章）：            

单位负责人/委托代理人（签字或盖章）：    

联系方式：                  

日期：    年    月    日

备注：如有委托代理人，附单位负责人（负责人、经营者）授权委托书及委托人身份证正反面复印件，若为境外公司则相应调整。
单位负责人身份证明
单位负责人身份证明书

谈判申请人名称：

地    址：

成立时间：    年    月    日
经营期限：
姓名：         系                       （谈判申请人名称）的单位负责人（职务：            电话：                      ）。

特此证明。

附：单位负责人身份证复印件。
谈判申请人：（全称、盖公章）

日期：    年    月    日
单位负责人授权书
单位负责人授权书
本人      （姓名）系                      （谈判申请人名称）的单位负责人，现委托本单位人员            （姓名）（职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              谈判项目谈判响应文件（包含报价修订）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：

（1）单位负责人身份证复印件
（2）委托代理人身份证复印件

谈判申请人名称：（全称、盖公章）

单位负责人：（签字）

委托代理人：（签字）

日期：    年    月    日
项目团队介绍

项目团队介绍

一、项目团队成员信息一览表

……

二、项目团队负责人情况介绍（含资格证书复印件及单位社保证明）

……

三、项目团队成员情况介绍（含资格证书复印件及单位社保证明）

……

拟投入本项目的人员情况汇总表
	姓名
	从业年限
	证书

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：提供相关证书及员工社保证明材料/劳动关系证明材料复印件。

类似业绩一览表
类似业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.提供合同等相关证明文件复印件（首页及双方盖章页、中选（成交）通知书复印件等可证明发维保服务的文件），关键信息需要脱敏。
谈判申请人：（全称、盖公章）

单位负责人或委托代理人：（签字）

日期：    年    月    日
响应方案
廉洁承诺书

廉洁承诺书
为确保采购活动的规范与廉洁，共同建设风清气正的购销合作关系，自愿作出以下廉洁承诺：
一、参加本项目采购活动均严格遵守国家法律法规和廉洁从业规定，遵循诚信、公平竞争原则，不损害国家、采购人及其他供应商的合法权益。
二、不向采购人、评审人员行贿或提供其他不正当利益。
（一）不向相关工作人员及亲属馈赠礼品、礼金（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证、购物卡及贵重物品等）。
（二）不向相关工作人员及亲属提供宴请、联谊活动、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所（包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、卡拉ok厅、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球等）消费。
（三）不为相关工作人员及亲属安排工作，以及支付应由其个人自付的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。
（四）不直接、间接唆使或利诱相关工作人员利用其职务便利谋取私利。相关工作人员及亲属提出违纪要求或有其他违纪违法问题的，应及时提醒纠正并向采购单位监督管理部门举报。
三、如违反相关承诺，自愿接受采购人依法依规采取的终止采购活动、认定中选结果无效、撤销合同、追究相关民事／刑事责任等措施。
谈判申请人名称：（盖章）
单位负责人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年  月  日
谈判申请人认为需要提交的其他证明材料
第六章 拟签订的合同文本主要内容
（签署合同需要包括但不限于以下内容，最终合同签订以双方磋商版本为准）

服务内容：

一、项目概况
（一）项目名称：2025年直燃机组维保项目

（二）项目地点：九洲科工园。

（三）项目内容：

1.甲方将十一台荏原直燃机组的保养、整机作业委托给乙方，乙方负责保证直燃机组的正常运转，并承担直燃机组从2025年冬季开始至2026年夏季结束的巡回检查、保养、维修等工作。同时乙方承诺在保养期间内，每台机组更换1000元（含1000元）以下部件由乙方免费更换，详见附件3《直燃机易损配件价格表》。

2.项目概况：

项目由维护保养和部件维修两部分组成。

（1）对九洲科工园201#、211#、212#及孵化大楼11台溴化锂直燃机组做全面的安全检查、维护保养及冷暖季节转换工作。

（2）本次机组需要维修的部件如下：

①对212#空调站1#机组炉膛及烟道进行清洗、除垢；

②对孵化大楼1#、3#直燃机主机冷凝器及吸收器铜管进行精密清洗，单台清洗材料及人工包括：PS-C001环保除垢剂,30桶（每桶25kg）;PS-H002环保缓蚀剂，20kg;PS-H003表面活性剂，8kg；PS-SB004渗透剂、剥离剂，4kg；酸碱中和排放处理，1项；设备材料运费1项；清洗人工2人×5天。

③对201#大楼1#机组损坏真空泵更换；

④对212#空调站2#机组损坏真空泵电磁阀更换；

⑤对211#空调站2#机组损坏真空泵电磁阀更换；

⑥对211#空调站3#机组主机损坏显示屏更换；

⑦对孵化大楼1#机组损坏风门步进电机更换。

    ⑧设备一、二级的日常维护保养。
（3）直燃机组保养后以能达到标准工况并满足甲方使用需求为验收标准，同时要求乙方承诺直燃机组故障处理响应时间不超过2小时；

（4）机组维保项目见附件1《九洲科工园直燃机组维护保养清单》及检查保养项目见附件2《直燃机组维护保养及检测内容的点检项目报告单》。

二、合同金额
本项目为总价包干合同，金额为（含税  %）人民币  元（大写：  整）。实施过程中，若项目内容发生变更，采用甲方认可的技术核定单、经济签证单定价。
三、合同期限

本合同维护保养期限为  年  月  日至  年  月 日。

四、服务要求
（一）乙方应于冷热季度转换前一个月的15日内进行设备的巡回检查、保养、维修等工作。

（二）若相关设备出现故障的，经甲方通知后，乙方应于2小时内到达项目地点进行服务工作。

五、付款时间
（一）合同生效后，甲方向乙方支付合同金额的50%即人民币   元（大写：  整）。

（二）维护保养期满后，且甲方验收合格后，甲方向乙方支付余下合同金额的50%即人民币  元（大写：  整）。

（三）以上付款均在乙方出具相应金额的合法有效  %增值税专用发票后30个工作日内支付，若因乙方原因未按要求提供的，甲方有权顺延支付且不承担违约责任。。

六、双方义务

（一）甲方

1.负责组织协调配合工作，对项目质量、进度，实施检查监督，并委派李小杰联系工作。

2.对乙方进行技术和安全交底。

3.按时向乙方支付费用。

4.对乙方的实施提供必要的协助和便利。

（二）乙方

1.乙方按本合同约定，对甲方设备提供保养服务，在每次服务工作结束后，将检查的机组运行状态的点检项目报告报甲方认可，详见附件2《直燃机组维护保养及检测内容的点检项目报告单》。

2.合同期内，如出现第三方人员原因造成零部件损坏且非因乙方保养不到位、操作不当、备件质量缺陷或施工损害所致，则所有更换部件的费用由甲方承担；乙方必须以最优惠的价格在最短时间内提供给甲方，经甲方书面确认后，乙方负责免费为甲方进行安装作业，详见附件3《直燃机易损配件价格表》。

3.直燃机组发生故障时，根据甲方的联系，乙方应在响应时间内以最快的速度派遣技术人员到现场，进行必要的检查、调整等应急处理。现场作业中，乙方应向甲方提供人员培训。

4.乙方因履行本合同而知悉或取得的甲方的一切信息，包括但不限于技术资料、运营数据、商业秘密等，均为保密信息。未经信息披露方书面同意，任何一方均不得向任何第三方泄露、给予或转让该保密信息，保密期限为永久。
七、安全责任
（一）甲方

1.甲方有协助乙方搞好安全生产，以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明操作的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书。若乙方未按甲方安全生产的要求及时整改，甲方有权解除合同，并由乙方承担一切损失。
2.甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行操作。因甲方原因导致的安全事故由甲方承担责任。
（二）乙方

1.乙方所提供的本项目要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2.现场施工应遵守国家和地方关于法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具。

3.乙方一切施工活动，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁施工。

4.开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

5.乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。

6.做好文明施工、安全施工；施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接；做好施工临时用电；按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作，确保施工人员和其他人员安全。

7.建立整改责任制，对检查中发现的质量安全隐患，采取有效措施立即进行整改，落实专人负责监控，确保质量安全。
八、违约责任

1.乙方不得全部或部分向第三人转让本项目，一经发现，甲方可立即单方面解除合同，甲方无需因解除合同承担任何责任。由此造成的损失由乙方全部承担，并支付甲方合同总价10%的违约金。
2.乙方应当保证提供的相关资质证明材料（包括但不限于建筑装修装饰工程专业承包贰级资质）合法有效，符合履行本合同的资质要求，否则甲方有权单方解除合同，并由乙方向甲方支付合同总价10%的违约金。
3.合同生效后，除本合同第八条第一、二款的约定外，一方因自身原因且未经对方书面同意而单方解除合同，应向对方支付合同总价10%的违约金，并赔偿由此给对方造成的损失。

4.项目质量不符合合同约定的，乙方应完善修理，并自行负担修理或返工所发生的一切费用，造成损失的，乙方还应承担损失赔偿责任。

5.若乙方提供的配件不符合要求，甲方有权拒收，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，造成损失的，乙方还应承担损失赔偿责任。

6.在项目期间，乙方应严格遵守现场管理的有关制度及合同约定（如超过响应时间2小时等），如有违反，首次支付违约金200元（贰佰元整），再次违反，则在前次的基础上翻倍，单次支付违约金最高不超过2000元。

7.因乙方违约，甲方为主张相应权利所产生的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公证费、律师费、差旅费等，由乙方承担。

8.乙方违反上述的保密义务，须向甲方承担由此造成的一切损失（包括但不限于直接损失、间接损失等）。
九、不可抗力
若发生不可抗力事件，如：战争、火灾、台风、洪水、地震、政府行为等法律法规规定的不可抗力事件，双方协商一致后可决定暂缓履行或终止履行本合同。本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同义务时，应当在不可抗力发生之日起15日内通知另一方，并在其后的30天内充分证据。延迟履行后发生不可抗力事件的，不能免除责任。

十、争议处理

在本合同履行过程中发生争议，应由双方协商解决；协商不成时，合同双方可向项目所在地人民法院起诉。
十一、其它约定
1.项目维保期为壹年，在维保期内，对因项目本身的质量问题，乙方给予无偿返修（自然因素，不可抗力的除外），乙方应在2小时内到达现场进行维修。因甲方或第三方人为破坏原因造成问题的，乙方应进行维修，相关费用由甲方或第三方承担。

附件1
九洲科工园直燃机组维护保养项目报价清单

(确认后填写）

附件2

直燃机组维护保养及检测内容的点检项目报告单

	冷房・暖房整备

	作业名称
	作业项目
	内 容
	冷房
	暖房

	 1.本体点检整备
	 1)外观检查
	确认有无损伤和锈蚀
	●
	●

	
	 2)蒸发器传热管及水室内部检查
	蒸发器传热管检查
	
	●

	
	
	蒸发器水室内部检查
	
	●

	
	 3)吸收器、冷凝器传热管及水室内部检查
	吸收器传热管检查
	
	●

	
	
	吸收器水室内部确认
	
	●

	
	
	冷凝器传热管检查
	
	●

	
	
	冷凝器水室内部确认
	
	●

	
	 4)高温发生器后部烟室检查
	后部烟室耐火材料状态确认
	●
	

	
	
	后部烟室视镜玻璃点检
	●
	●

	
	 5)燃烧系统检查
	燃气配管气密性试验
	●
	●

	
	 6)水室内部排水处理
	整备后状态确认
	
	●

	
	 7)溶液过滤器点检
	过滤器滤芯清洗或更换
	○
	

	
	 8)抽气泵检查
	润滑油交换
	●
	

	
	
	极限真空度确认
	●
	

	
	
	分解整备
	◎
	

	
	 9)排烟热交换器检查

  【有排烟热交换器的场合】
	确认翅片有无脏物粘附
	○
	

	
	10)电气整备
	控制盘内部清扫
	●
	●

	
	
	确认端子是否松动
	●
	●

	
	
	绝缘性能测定确认
	●
	●

	
	
	确认热继电器的设定值
	●
	●

	
	
	确认控制盘设定项目
	●
	●

	
	
	确认温度传感器显示值
	●
	●

	
	
	备用电池点检
	●
	●

	
	11)安全保护装置类点检
	压力开关・温度开关设定值确认
	●
	●

	
	
	冷水减断水开关实际动作值确认
	●
	●

	
	
	火焰检测器检查
	●
	●

	
	12)运转模式切换
	运转模式切换
	●
	●

	
	
	冷暖切换阀切换至与运转模式一致的位置
	●
	●

	 2.报告书
	 1)报告书作成
	报告书作成
	●
	●


	冷房・暖房切换试运转

	作业名称
	作业项目
	内 容
	冷房
	暖房

	1.试运转前点检
	1)溶液调整
	根据分析结果进行溶液调整
	
	●

	
	
	注入能力增进剂（必要时）
	●
	

	
	2)运转模式确认
	运转模式确认
	●
	●

	
	
	控制盘目标温度确认
	●
	●

	2.试运转调整
	1)燃烧确认及调整
	从后部烟室视镜确认燃烧头有无损伤
	●
	●

	
	
	燃烧状态确认及调整
	●
	●

	
	
	燃烧数据记录
	●
	●

	
	2)不凝性气体抽气
	用真空泵抽出机组内部的不凝性气体
	●
	

	
	3)抽气装置检查
	抽气装置动作确认
	●
	

	
	4)气密性确认
	吸收器损失测定
	●
	

	
	5)溶液取样进行分析
	溶液取样
	●
	

	
	
	目视溶液无污物
	●
	●

	
	
	目视或嗅闻确认能力增进剂有无
	●
	●

	
	6)冷水系统检查
	流量确认
	●
	

	
	
	冷水出入口温度差确认
	●
	

	
	
	蒸发器LTD确认
	●
	

	
	7)冷却水系统检查
	流量确认
	●
	

	
	
	冷却水进出口温度差确认
	●
	

	
	
	吸收器LTD确认
	●
	

	
	
	冷凝器LTD确认
	●
	

	
	
	冷却水入口温度变动确认
	●
	

	
	8)温水系统检查
	流量确认
	
	●

	
	
	温水出入口温度差确认
	
	●

	
	9)综合试运转调整及运转数据记录
	容量控制及浓度控制机能确认
	●
	●

	
	
	噪音、异常振动确认
	●
	●

	
	
	综合试运转状况确认（必要时进行冷剂量的调整）
	●
	●

	
	
	运转数据记录
	●
	●

	3.报告书
	1)报告书作成
	报告书作成
	●
	●


	巡回点检：冷房（　2回）・暖房（2　回）

	作业名称
	作业项目
	内 容
	冷房
	暖房

	1.运行状况确认
	1)燃烧系统检查
	燃料系统配管泄漏确认
	●
	●

	
	
	自后部烟室视镜确认燃烧头有无损伤
	●
	●

	
	
	异常声音及振动有无确认
	●
	●

	
	2)气密性确认
	吸收器损失测定
	●
	

	
	3)抽气泵检查
	更换真空泵油
	●
	

	
	4)不凝性气体抽气
	机组内部不凝性气体抽气
	●
	

	
	5)运转确认
	容量控制及浓度控制机能确认
	●
	●

	
	
	高温发生器液面控制机能确认
	●
	●

	
	
	异常声音及振动有无确认
	●
	●

	
	
	综合试运转状况确认（必要时进行冷剂量的调整）
	●
	●

	
	
	运转数据记录
	●
	●

	
	6)冷水系统检查
	流量确认
	●
	

	
	
	冷水出入口温度差确认
	●
	

	
	
	蒸发器LTD确认
	●
	

	
	7)冷却水系统检查
	流量确认
	●
	

	
	
	冷却水进出口温度差确认
	●
	

	
	
	吸收器LTD确认
	●
	

	
	
	冷凝器LTD确认
	●
	

	
	
	冷却水入口温度变动确认
	●
	

	
	8)温水系统检查
	流量确认
	
	●

	
	
	温水出入口温度差确认
	
	●

	2.报告书
	1)报告书作成
	报告书作成
	●
	●


附件3：

直燃机易损配件价格表

	序号
	配件名称
	单位
	单价
	备 注

	1
	温度传感器
	只
	80.00
	乙方免费提供

	2
	LC1D09施耐德接触器
	只
	365.00
	乙方免费提供

	3
	LRD12施耐德
	只
	248.00
	乙方免费提供

	4
	风机西门子接触器
	只
	340.00
	乙方免费提供

	5
	风机西门子热继电器
	只
	260.00
	乙方免费提供

	6
	控制继电器
	只
	80.00
	乙方免费提供

	7
	温控开关
	只
	300.00
	乙方免费提供

	8
	空气开关
	只
	280.00
	乙方免费提供

	9
	真空压力表
	只
	195.00
	乙方免费提供

	10
	冷凝器端盖垫
	件
	138.00
	乙方免费提供

	11
	吸收器端盖垫
	件
	268.00
	乙方免费提供

	12
	溴化锂DN15阀门膜片
	个
	165.00
	乙方免费提供

	13
	溶液泵变频器
	台
	7500.00
	甲方需付费

	14
	真空泵
	只
	9500.00
	甲方需付费

	15
	电磁阀
	套
	2700.00
	甲方需付费

	16
	燃烧基板
	件
	5500.00
	甲方需付费
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