                                                                                                   客户第一  奋斗为本
[bookmark: _GoBack][image: 46444ccd5ad2cf0ec33c6575ac9db74]                                                                                                                                                                             整体至上  团结协作
自我革新  开放包容

关于做好灭火器维修或更换工作的
通知

各产业公司，园区服务中心、资本运营部：
《消防设施通用规范》（GB55036-2022）于2023年3月1日起实施，要求灭火器应定期维护、维修和报废，但未对维修时间作出明确要求。近期省市消防救援主管部门明确要求参照《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）中的维修时间进行灭火器的管理。结合以上情况，现就集团灭火器维修、更换工作通知如下：
园区服务中心、九洲千城会同资本运营部按照总部自用及租赁物业情况，各产业公司按照自用及租赁物业情况，梳理年内应更换、维修灭火器的数量，并明确责任主体，填报附件，于2025年5月16日下班前报送至总部安全环保部（联系人：邓钦中，联系电话：13320909828）。总部拟根据汇总情况开展灭火器集中采购，确定灭火器规格单价，各产业公司根据采购情况承担费用成本。
经初步测算，灭火器在满5年时需进行维修，单次维修的价格超过新购灭火器的半价，且维修后仅能使用两年，推荐各产业公司在灭火器临近维修期限时优先选择更换灭火器。

附件：
1、XX公司灭火器维修/更换摸底情况表
2、灭火器维修和报废汇总表
 
四川九洲投资控股集团有限公司 
                          安全环保部  
2025年 5 月 8 日         
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	附件1：
XX公司灭火器维修/更换摸底情况表

	灭火器管理主体单位
	楼栋
	灭火器类型
	规格
	数量
（个）
	出厂时间
	维修时间
	是否有损坏
	本次拟维修/更换
	是否参加本次集采

	（例）园区服务中心
	202
	干粉
	4kg
	100
	2020.10
	/
	无
	更换
	是

	（例）九州科技
	114
	二氧化碳
	5kg
	50
	2020.11
	/
	无
	维修
	是

	（例）九州科技
	114
	二氧化碳
	5kg
	1
	2024.10
	/
	是
	更换
	是

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（备注：本表仅填报总部或产业公司应更换、维修的灭火器情况，门面等租赁物业由产权单位督促其更换）








附件2：
灭火器维修和报废汇总表
	灭火器类型
	维修条件
	维修年限
	报废条件
	最大报废年限

	水基型灭火器
	手提式水基型灭火器
	存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过、达到维修年限或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。
	出厂期满3年；首次维修以后每满1年
	1、筒体锈蚀面积大于或等于筒体总表面积的1/3，表面有凹坑；
2、简体明显变形，机械损伤严重；
3、器头存在裂纹、无泄压机构；
存在简体为平底等结构不合理现象；
4、没有间歇喷射机构的手提式灭火器；
5、不能确认生产单位名称和出厂时间，包括铭牌脱落，铭牌模糊、不能分辨生产单位名称，6、出厂时间钢印无法识别等；
筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹；
7、被火烧过；
8、出厂时间达到或超过最大报废期限
	6年

	
	推车式水基型灭火器
	
	
	
	

	干粉灭火器
	手提式（贮压式）干粉灭火器
	
	出厂期满5年；首次维修以后满2年
	
	10年

	
	手提式（储气瓶式）干粉灭火器
	
	
	
	

	
	推车式（贮压式）干粉灭火器
	
	
	
	

	
	推车式（储气瓶式）干粉灭火器
	
	
	
	

	洁净气体灭火器
	手提式洁净气体灭火器
	
	
	
	

	
	推车式洁净气体灭火器
	
	
	
	

	二氧化碳灭火器
	手提式二氧化碳灭火器
	
	
	
	12年

	
	推车式二氧化碳灭火器
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