# 关于做好灭火器维修或更换工作的

# 通知

各产业公司，园区服务中心、资本运营部：

《消防设施通用规范》（GB55036-2022）于2023年3月1日起实施，要求灭火器应定期维护、维修和报废，但未对维修时间作出明确要求。近期省市消防救援主管部门明确要求参照《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）中的维修时间进行灭火器的管理。结合以上情况，现就集团灭火器维修、更换工作通知如下：

园区服务中心、九洲千城会同资本运营部按照总部自用及租赁物业情况，各产业公司按照自用及租赁物业情况，梳理年内应更换、维修灭火器的数量，并明确责任主体，填报附件，于2025年5月16日下班前报送至总部安全环保部（联系人：邓钦中，联系电话：13320909828）。总部拟根据汇总情况开展灭火器集中采购，确定灭火器规格单价，各产业公司根据采购情况承担费用成本。

- 经初步测算，灭火器在满5年时需进行维修，单次维修的价格超过新购灭火器的半价，且维修后仅能使用两年，推荐各产业公司在灭火器临近维修期限时优先选择更换灭火器。

- 附件：

- 1、XX公司灭火器维修/更换摸底情况表

- 2、灭火器维修和报废汇总表

四川九洲投资控股集团有限公司

安全环保部

2025年 5 月 8 日

| 附件1： XX公司灭火器维修/更换摸底情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器管理主体单位 | 楼栋 | 灭火器类型 | 规格 | 数量 （个） | 出厂时间 | 维修时间 | 是否有损坏 | 本次拟维修/更换 | 是否参加本次集采 |
| （例）园区服务中心 | 202 | 干粉 | 4kg | 100 | 2020.10 | / | 无 | 更换 | 是 |
| （例）九州科技 | 114 | 二氧化碳 | 5kg | 50 | 2020.11 | / | 无 | 维修 | 是 |
| （例）九州科技 | 114 | 二氧化碳 | 5kg | 1 | 2024.10 | / | 是 | 更换 | 是 |

（备注：本表仅填报总部或产业公司应更换、维修的灭火器情况，门面等租赁物业由产权单位督促其更换）

附件2：

灭火器维修和报废汇总表

| 灭火器类型 |  | 维修条件 | 维修年限 | 报废条件 | 最大报废年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水基型灭火器 | 手提式水基型灭火器 | 存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过、达到维修年限或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。 | 出厂期满3年；首次维修以后每满1年 | 1、筒体锈蚀面积大于或等于筒体总表面积的1/3，表面有凹坑； 2、简体明显变形，机械损伤严重； 3、器头存在裂纹、无泄压机构； 存在简体为平底等结构不合理现象； 4、没有间歇喷射机构的手提式灭火器； 5、不能确认生产单位名称和出厂时间，包括铭牌脱落，铭牌模糊、不能分辨生产单位名称，6、出厂时间钢印无法识别等； 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹； 7、被火烧过； 8、出厂时间达到或超过最大报废期限 | 6年 |
|  | 推车式水基型灭火器 |  |  |  |  |
| 干粉灭火器 | 手提式（贮压式）干粉灭火器 |  | 出厂期满5年；首次维修以后满2年 |  | 10年 |
|  | 手提式（储气瓶式）干粉灭火器 |  |  |  |  |
|  | 推车式（贮压式）干粉灭火器 |  |  |  |  |
|  | 推车式（储气瓶式）干粉灭火器 |  |  |  |  |
| 洁净气体灭火器 | 手提式洁净气体灭火器 |  |  |  |  |
|  | 推车式洁净气体灭火器 |  |  |  |  |
| 二氧化碳灭火器 | 手提式二氧化碳灭火器 |  |  |  | 12年 |
|  | 推车式二氧化碳灭火器 |  |  |  |  |