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关于九洲科工园区供电质量治理提升改造项目的议案

1、 议案背景
2024年以来，随着九州科技、九洲电器等产业公司的产能提升及其对产品品控要求的提高，现有供电系统已无法满足其对供电高可靠性和高品质电力的要求，近期出现的电压暂降和互感器熔毁等突发性供电中断事故，已对其生产和交付造成较大的经济损失和负面影响。现有供电系统对九州科技等产业公司，生产交付造成较大影响的主要原因是电压暂降、电气设备故障、备用电源不足和缺乏有效的电力系统运行状态监测手段。现需对园区供电系统进行系统性改造并加装电力质量治理设备，以满足园区生产用电新需求。
经考察调研绵阳京东方、长虹、电科九所等企业，并结合相关专家的意见建议，当前解决供电系统突发性供电中断事故的技术已经十分成熟，且运用较为普遍，主要从高压侧和低压侧两个方向着手。高压侧主要采用“双电源供电+速切开关”，在高压系统出现电压暂降等异常事件时，瞬间切换供电线路进行故障规避，可有效消除电压暂降等供电异常事件对绝大部分设备的影响，避免出现大范围的电压波动或停电；低压侧主要采用“超级”电容（DVR、AVSP等稳压装置）或备用电池组UPS（铅酸或锂电池），在低压系统出现故障（电气设备故障、谐振等）时，“超级”电容或备用电池组UPS可快速响应，确保电压稳定且短时供电不中断，可有效消除电压暂降等供电异常事件对少数电压敏感性（电压暂降耐受能力极低）且重要（对产品质量和交付影响极大）设备的影响；具体配置方案及数量根据各产业公司实际情况而定。
2、 议案内容
结合园区的实际情况，要系统性、全面性、前瞻性地解决园区当前供电系统存在的问题隐患，整个改造提升过程分为短期处置、中期改造、长期治理三个阶段。
（1） 第一阶段：短期处置（3个月）
由集团出资对军、民品区高压侧供电系统进行改造，即：更换高压切换开关，加装电力质量监测设备，增加临时备用电源；军、民品区相关产业公司，结合自身生产交付的实际情况，自行出资完成对低压侧供电系统的改造，即：加装“超级”电容（DVR、AVSP等稳压装置）或备用电池组UPS（铅酸或锂电池）。具体改造方案如下。
1． 更换高压切换开关
将军、民品区开闭所内的现有的常规备自投开关更换为快速切换开关，减少主备电源切换时间，可确保园区绝大部分设备有效规避电压暂降等异常电力事件。快速切换开关的适配功率按12000kW计，军、民品区各安装一套，每套改造费用约20万元，合计约40万元（含配件及辅材）。
2． 加装电力质量监测设备
对园区主供电源进线、部分重要变压器加装电力质量监测设备，实现对其运行状态和电力质量的监测、预报警，为故障分析和系统的优化改造提供数据支撑。拟在军、民品区电源进线各安装一套电力智慧监测系统（带波形记录、处理），每套8.5万元，小计17万元；园区内现有变压器35台套，本次先对重要的10台套变压器安装电力（变压器）智慧监测系统（不带波形记录、处理），每套1.8万元，小计18万元；上述两项合计35万元。
3． 增加临时备用电源
为短期解决民品区备用电源用量不足的问题，避免现有主供电源（10kV林九1线）出现故障对民品区单电源供电区域（112#、113#、114#、食堂、宿舍）生产和生活的不利影响，经与民品区相关产业公司沟通确认，拟通过协调或租赁柴油发电机（2—3台，约2600kVA-3600kVA），用于保障故障期间的供电。
4． 低压侧供电系统改造
利用电容或电池的储能以及输出电力质量十分稳定特性，在电网电压暂降时，释放电容或电池内存储的电能进行供电，瞬间切换，可在一定时间内（具体根据电容或电池配置数量而定）保持设备稳定供电。
以九州科技的需求为例：一是要完全避免电压暂降对生产交付影响；二是在发生短期（4h—24h）电气故障时，其在产、在试产品顺利完成当前生产工序和试验，做到有序停产、停电。目前能满足需求且经济性、稳定性相对较好的技术手段，只有备用电池组UPS（铅酸或锂电池）。
九州科技优先实施此项改造，可基本解决其重要生产设备供电质量的稳定性需求；可避免无效的短期改造投入，降低项目投资成本；可有效缩短整个项目的实施周期，减少施工停电频次，将改造对民品区供电稳定性、可靠性影响降至最低。目前，九州科技正在对改造方案进行优化完善。
第一阶段集团总部需投资75万元，用于高压侧改造。
（2） 第二阶段：中期改造（8个月）
2023年园区实施电力扩容改造后，保留了原经九线（军品区，3*300，有效负载能力约7000kW）和园九线（民品区，3*240，有效负载能力约6000kW），作为园区备用电源。目前，民品区主要产业公司的产能、品控要求和对供电的高可靠性进一步提高，备用负荷容量已无法满足其需求，建议由集团出资对民品备用电源进行改造。从110kV园艺站（或220kV永兴站）新建一路10kV备用电源（3*500，有效负载能力约12000kW），确保与其现有主供电源的承载能力一致，再将民品区所有负荷接入，实现民品区所有生产负荷的双电源供电，彻底解决民品区供电的高可靠性需求。
经测算从110kV园艺站（或220kV永兴站）至民品区开闭所距离约3.5km-4km，3*500铜芯高压电缆价格约1400元/m，电缆预算为490万元-560万元，新建电缆通道长度暂按3.5km-4km计，采取“顶管”或“开挖”工艺，造价约600元/米，施工费约210万元-240万元，电缆熔接、敷设、施工设计、造价等费用约120万元，改造费用约820万元-920万元；按照川价工〔2004〕43号文件及川发价格〔2016〕482号文件规定，“双电源”供电用户需按变压器总容量一次性缴纳高可靠性供电费，费用标准为120元/kVA，民品区现有变压器总容量约21000kVA，需缴纳约252万元；2023年军、民品区高可靠性费用分别由九洲电器、九州科技承担，此次民品区备用电源扩容改造所产生的高可靠性费用，建议仍由九州科技承担。
第二阶段集团总部需投资约820万元-920万元，九州科技需缴纳高可靠性供电费约252万元。
（3） 第三阶段：长期治理（2～3年）
电力等能源动力（水、电、气、压缩空气、中央空调）系统要实现长期安全、稳定、高效运行，需在管理、运维方面进行投入和改进。当前，园区能源动力系统在管理和运维方面还存在以下问题，一是缺乏较系统的监测手段，对系统运行状态的实时感知能力低，无法获取有效的数据进行能效提升、故障预判和隐患分析治理；二是自动化、数字（智能）化程度低，绝大部分设备仍依靠人工启停和巡检，效率低、运维效果差；三是运维值守人员（截至2024年7月，共31人）年龄偏大，到2028年超50%的人员将退休，无法满足人工值守的最低运行标准；四是人员整体技能水平偏低，高中及以下学历占比高达97%，难以胜任数字化运维管理工作。为满足园区供电质量的高可靠性、高稳定性要求，提升能源动力管理水平和风险隐患治理能力，建议适时启动园区能源动力系统数字化改造工作。
通过对能源动力系统运行数据的采集分析、大部分系统的自动化、数字化改造、运行环境的实时监测，实现对主要运行参数以及环境要素的监测、记录和分析，对异常数据进行预报警。同时要确保监测系统的开放性和兼容性，以便于数据信息的交互和系统的更新迭代。
综上所述，完成第一，二阶段的改造提升工作，集团总部需投资约895万元-995万元，第一阶段施工周期3个月，第二阶段施工周期约8个月；结合第一，二阶段实施后的实际运行情况，开展第三阶段数字化能源动力系统的调研，并适时启动改造。
3、 决策事项
是否同意按本议案内容对科工园供电系统进行第一、二阶段改造，投资总额995万元，施工周期10个月。
4、 决策提示
无。
5、 项目预期效益
（1） 第一阶段改造实施后，园区内非电压敏感性（常规）生产设备在电压暂降等供电异常事件发生时，不再出现频闪、重启、断电、损坏等情况。
（2） 第二阶段改造实施后，可实现民品区所有生产、办公用电负荷双电源供电，可杜绝大范围、长时间停电情况的出现。
（3） 在相关产业公司为其电压敏感性设备配置应急电源UPS后，可确保其相关设备不出现突发性供电中断；在突发性电气故障发生后，可确保其在产、在试产品能顺利完成当前工序和试验，做到有序停产、停电，避免因断电而导致产品出现残损或报废情况。
（4） 本项目属于基础设施投入，无直接经济效益。

附件1：九洲科工园区供电质量治理提升改造项目论证报告
附件2：九洲集团科工园区高压双电源10kV快切系统及电压暂降治理方案
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