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第一章 询比公告

四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）拟选聘孵化大楼中央空调清洗服务商，兹公开邀请符合要求的服务商参与。
一、项目基本情况

（一）项目名称：九洲集团孵化大楼中央空调清洗
（二）项目编号：JZCG-JTZB-FZ-202512001
（三）采购人：四川九洲投资控股集团有限公司

（四）采购方式：公开询比

（五）评审方式：综合评分法

（六）限价金额：最高限价98,500.00元（含税），包括清洗费用、定制风口费用、旧风口拆除、新风口安装及封堵、辅材费用等全部费用。
（七）采购事项：

1.中央空调水系统清洗：对冷温水系统进行除垢、预膜钝化、缓蚀阻垢处理。

2.中央空调末端系统清洗：对698台风机盘管、1356个风口进行清洗，包含风轮、蜗壳、翅片及接水盘的清洗。
3.风口维修：拆除27套旧风口，定制27套新风口并进行安装及封堵。
二、询比申请人应具备的资格条件

（一）具有相关经营范围，具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的专业技术能力；
（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,无市场禁入。重大违法记录，是指询比申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准进行认定）；

（六）参加本项目的询比申请人、单位负责人（包括法定代表人、执行事务合伙人、个人独资企业投资人，或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人等，下同）在前三年内不得有行贿犯罪记录；

（七）没有处于投标禁入期内；

（八）团队中至少有一人具有有效期内应急管理部门颁发作业类别为高处作业的《中华人民共和国特种作业操作证》；
（九）单位负责人为同一人或者存在控股（含单位负责人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本次询比；不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、经营异常名录、政府采购严重违法失信行为记录名单。信用信息有效时间段为2025年12月18日-2025年12月24日；
（十）本项目不接受联合体参与。

三、询比文件获取

（一）获取时间：2025年12月18日至2025年12月22日
（二）获取方式：邮箱发送

四、供应商报名要求
（一）询比申请书（格式见附件）；

（二）有效的营业执照复印件（或商业登记等有效注册证明文件）；

（三）若单位负责人参与询比，则提供单位负责人身份证明书、单位负责人身份证复印件；若为授权委托人参与询比，则提供单位负责人身份证明书、单位负责人授权委托书、单位负责人身份证复印件及授权委托人身份证复印件。
询比申请人须将上述报名材料盖章扫描后的PDF版本，发送至采购人邮箱hezhirou@jezetek.cc进行报名，审核通过后报名成功，询比文件通过报名邮箱发送至询比申请人。

五、响应文件递交
（一）递交截止时间：2025 年12月24日09时30分（北京时间）
（二）递交方式：现场递交

（三）递交地点：四川省绵阳市涪城区九华路6号
响应文件必须在递交截止时间前送达递交地点，逾期送达或未送达指定地点的视为自动弃权。
六、询比时间
 2025 年12月24日09时30分（北京时间）
七、发布公告媒介
本次询比公告仅在四川九洲投资控股集团有限公司官网（www.jezetek.cc）发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，采购人不予承担责任。
八、公告期限
 2025年12月18日至2025年12月20日

九、联系方式

采购人：四川九洲投资控股集团有限公司
联系人：何女士
联系电话：19881676773
联系邮箱：hezhirou@jezetek.cc
附件：1.询比申请书

      2.单位负责人身份证明书

3.单位负责人授权书

询比申请人须知
前附表

	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	采购人
	四川九洲投资控股集团有限公司

	2
	服务地点
	四川省绵阳市科创园区九华路6号九洲科技工业园民品区孵化大楼

	3
	项目名称
	九洲集团孵化大楼中央空调清洗

	4
	项目编号
	JZCG-JTZB-FZ-202512001

	5
	采购方式
	公开询比

	6
	限价金额（含税）
	98,500.00元（含税），包括清洗费用、定制风口费用、旧风口拆除、新风口安装及封堵、辅材费用等全部费用。

	7
	评审方法
	综合评分法

	8
	联合体参选
	本项目不接受联合体参选

	9
	评审小组
	评审成员：5人及以上单数

	10
	签字或盖章要求
	询比文件封面和其他需签字或盖章的部分，均应由询比申请人的单位负责人或其委托代理人签字或盖章，需盖单位公章的部分均应加盖询比申请人单位公章。委托代理人签字的询比文件应附单位负责人签署的授权委托书（原件），授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合相关要求。

	11
	询比响应文件的真实性要求
	1）询比申请人所递交的询比响应文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）；

2）如询比响应文件存在虚假，在评审阶段，评审人员会将该询比文件作无效处理；中选候选人确定之后发现的，采购人有权取消中选资格。

	12
	询比响应文件的密封及封套要求
	询比响应文件的外包装应经过密封处理，封套的封口处应加贴封条并加盖询比申请人公章。

	13
	询比响应文件的

有效性
	询比申请人提交的纸质响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件：

1）响应文件未按要求密封的；

2）响应文件有关内容未按规定加盖询比申请人印章或未经单位负责人或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随询比响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

3）响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4）报价超过限价金额的;

5）询比申请人未按询比文件要求填写的。

	14
	询比响应文件的份数
	正本1份，副本4份。若询比响应文件正本与副本不一致，以正本为准。

	15
	询比响应文件递交截止时间
	 2025年12月24日09时30分（北京时间）

	16
	询比响应文件有效期
	响应文件有效期为递交询比文件截止之日起60天。

	17
	询比费用
	询比申请人自行承担参与询比有关的全部费用。

	18
	询比保证金
	无

	19
	履约保证金
	无

	20
	公平竞争保障
	1）利害关系询比申请人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系、实际控制的不同询比申请人不得同时参加本项目的询比，否则，其询比响应文件作为无效处理；

2）利害关系授权代表处理。两家以上的询比申请人不得同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，相关询比响应文件作无效处理。

	21
	低于成本价不正当竞争预防措施
	1）在评审过程中，评审小组认为询比申请人的报价明显低于其他通过资格审查询比申请人的报价，有可能影响服务或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，询比申请人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作无效处理；

2）询比申请人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其单位负责人或者其授权代表签字确认。 询比申请人提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、询比申请人财务状况报告、与其他询比申请人比较情况等就询比申请人书面说明进行审查评价；

3）询比申请人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。

	22
	现场陈述
	1）采购人仅提供投影设备，询比申请人需自行准备响应方案陈述所需的相关资料和设备，陈述形式及内容由询比申请人决定；

2）陈述时间不超过15分钟，评审成员提问时间不超过15分钟。

	23
	中选通知书
	中选人凭有效身份证明证件到询比人处领取中选通知书，或采购人按中选人指定邮箱发送中选通知书。


询比文件构成
询比文件是询比申请人准备询比响应文件和参加询比的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。询比文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、采购程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本询比文件包括以下内容：

（一）询比公告

（二）询比申请人须知

（三）服务内容及要求

（四）评审方法与标准

（五）询比响应文件格式

（六）拟签订的合同文本主要内容

询比申请人应认真阅读和充分理解询比文件中的所有事项、格式条款和规范要求。询比申请人没有对询比文件全面做出实质性响应是询比申请人的风险。没有按照询比文件要求作出实质性响应的将作无效处理。

询比文件的澄清与修改

（一）询比申请人若对询比文件有任何疑问，应至少在询比响应文件截止递交时间前2日以书面形式向采购人提出澄清要求。采购人收到书面澄清要求后，无论基于采购人需要或询比申请人要求,均应在1日内以书面形式对询比文件进行澄清，若澄清文件对询比文件编制有影响的，采购人还应将书面澄清文件向所有询比申请人发送。询比申请人在收到该澄清文件后应于1日内，以书面形式给予确认，该澄清作为询比文件的组成部分，具有约束作用。

（二）询比文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当询比文件、询比文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（三）为使询比申请人在编制询比响应文件时有充分的时间对询比文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交询比响应文件的截止时间，具体时间将在询比文件的修改、补充通知中予以明确，通知以补充公告的形式发布。

询比响应文件

（一）询比响应文件的组成

询比申请人应按照下列要求和顺序形成响应文件，并将响应文件按规定顺序编制成册：

1.询比申请书

2.报价函及明细

3.公司资格文件：详见第五章
4.承诺函

5.项目团队构成、项目负责人及成员简介（含资格证书复印件及单位社保证明）

6.类似业绩一览表及证明材料

7.响应方案

8.廉洁承诺书

9.询比申请人认为需要提交的其他证明材料
（二）询比响应文件的语言

询比申请人提交的询比响应文件以及询比申请人与采购人就有关询比的所有来往书面文件均须使用简体中文。

（三）计量单位

除询比文件中另有规定外，本次项目所有合同项下的询比均采用国家法定的计量单位。

（四）货币

本次采购项目均以人民币为报价单位。

（五）询比响应文件格式
1.对于有格式要求的，询比申请人按照询比文件规定填写；

2.对于没有格式要求的，询比申请人自行编写。

（六）询比响应文件的编制和签署

1.询比响应文件一式五份，需在规定签章处签字和盖章；响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样，询比申请人应在响应文件正本和所有副本的封面上注明询比申请人名称、项目名称、日期。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准；

2.响应文件副本可采用正本的复印件，若副本使用复印件则需在封面页加盖公章，并盖骑缝章；
3.询比响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由询比申请人的单位负责人或其授权代表签字并盖询比申请人公章；

4.询比响应文件应由询比申请人的单位负责人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如合同专用章、询比专用章等）或下属单位印章代替。

（七）询比响应文件递交

询比申请人应在规定的截止时间前，将询比响应文件密封后送达询比地点，截止时间以后送达的询比响应文件将被拒绝。

未密封或者标注错误的响应文件，采购人不予受理。本次询比不接收邮寄的询比响应文件。

（八）询比响应文件的修改和撤回

1.询比申请人在评审现场提交的密封响应文件不允许修改和撤回，但是报价出现不一致的，现场可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

2.询比申请人对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

询比费用

询比申请人参加询比的有关费用由询比申请人自行承担。

询比评审

（一）采购人在询比文件规定的时间和地点组织评审，询比申请人须派授权代表持本人有效身份证件原件现场参加并签到。

（二）评审时由询比申请人或采购人对询比响应文件的密封情况进行检查，如询比申请人代表对其他询比申请人的询比响应文件密封情况有异议的，可以当场反映主持人员，要求现场记录人员予以记录，并在评审时予以认定处理，但不得干扰、阻挠询比评审工作的正常进行。

（三）评审主持人按照询比文件规定的评审时间宣布评审开始，按照规定要求主持本次评审。评审将按以下程序进行：

1.根据签到表当场宣读询比申请人名单；

2.宣布评审纪律和有关注意事项；

3.现场签到的询比申请人不足2家，不得进行评审；

4.签到结束后，所有询比申请人代表应立即退场（询比文件要求有演示、现场陈述等的除外）。同时所有询比申请人应保持通讯设备的畅通，以方便在评审过程中评审小组要求询比申请人对询比响应文件的必要澄清、说明和纠正。

（四）采购人按询比文件要求组成评审小组。

（五）评审小组成员根据法律和询比文件规定标准进行客观、公正评审，按评审总得分高低排序，推荐排名前二的中选候选人。

询比废除

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废除：

（一）报名参与询比的申请人不足2家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）询比申请人的报价均超过了项目限价金额；

（四）因重大变化，采购任务取消的。

询比纪律要求

（一）询比申请人参加询比不得有下列情形：

1.提供虚假材料谋取中选；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他询比申请人；

3.与采购人、其他询比申请人恶意串通；

4.向询比采购单位、评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

5.中选后无正当理由拒不与采购人或询比文件约定接受服务的公司签订采购合同；

6.未按照询比文件确定的事项签订采购合同；

7.将采购合同转包或者违规分包；

8.提供假冒伪劣产品；

9.擅自变更、中止或者终止采购合同；

10.拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

11.法律法规规定的其他情形。

有上述情形之一的询比申请人，属于不合格询比申请人，其询比响应文件无效或中选资格将被取消。

（二）询比申请人有下列情形之一的，视为询比申请人串通参选，其询比响应文件将作无效参选处理：

1.不同询比申请人的询比响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同询比申请人委托同一单位或者个人办理询比申请事宜；

3.不同询比申请人的询比响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同询比申请人的询比响应文件异常一致或者询比报价呈规律性差异；

5.不同询比申请人的询比响应文件相互混装。

回避

评审人员及相关人员与询比申请人有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与询比申请人存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任询比申请人的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是询比申请人的控股股东或者实际控制人；

（四）与询比申请人的单位负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与询比申请人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

确定中选人

（一）采购人收到评审结果报告及有关资料后，按评审小组推荐的中选候选人顺序确定中选人。中选候选人并列的，优先以报价低的确定中选人，报价也相等的，由采购人自行确定。

（二）采购人确定中选人过程中，发现中选候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中选人：

1.中选候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为；

2.中选候选人因不可抗力，不能继续参加采购活动；

3.中选候选人提供虚假材料；

4.中选候选人恶意串通。

结果通知
中选人凭有效身份证明证件到询比人处领取中选通知书，或采购人按中选人指定邮箱发送中选通知书。
合同事项

（一）中选人应在中选通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同；

（二）中选人放弃中选、因不可抗力不能正常履行合同、不按照询比文件要求提交履约保证金或者有采购法律法规规章制度规定的中选无效情形的，采购人有权宣布发出的中选通知书无效，并收回发出的中选通知书。采购人可以按照评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新询比；

（三）严禁中选人将任何采购合同义务以任何形式予以部分或全部转让。本项目所称合同义务的部分或全部转让，是指中选人将采购合同义务转让给第三人，并部分或者全部退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。中选人部分或全部转让合同义务的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。
询问、质疑

（一）询比申请人对询比文件中应当具备的条件、采购项目技术、商务及其他要求以及评审细则及标准、采购过程及询比结果提出询问或质疑的向采购人提出。
（二）询比申请人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由询比申请人签字并加盖公章。
（三）询比申请人认为询比文件、评审过程、询比结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
（四）质疑人应当是参与所质疑项目采购活动的询比申请人。
（五）询比申请人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
1.询比申请人名称、联系人及联系电话；
2.质疑项目的名称、编号；
3.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4.事实依据；
5.必要的法律依据；
6.提出质疑的日期。
询比申请人为法人或者其他组织的，应当由单位负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
服务内容及要求

一、服务内容
1.中央空调水系统清洗：对冷温水系统进行除垢、预膜钝化、缓蚀阻垢处理。

2.中央空调末端系统清洗：对698台风机盘管、1356个风口进行清洗，包含风轮、蜗壳、翅片及接水盘的清洗。
3.风口维修：拆除27套旧风口，定制27套新风口并进行安装及封堵。
二、服务要求
（一）冷温水系统的清洗

1.开启循环泵运行十分钟，使管道内容易除去的沉积物充分和循环水混匀，然后排放循环水，其目的是检查管道是否有死角，是否有阀门年久损坏（打不开或关不严）。

2.系统除垢、除锈清洗：启动循环水泵，向冷温水膨胀水箱中加入1%的缓蚀剂和1%浓度的水垢清洗剂，进行除锈、除垢。用PH试纸检测系统溶液的PH值，前半小时每5分钟检测一次PH值，半个小时后每30分钟检测一次，使PH值的变化在1-3之间，当PH值大于3时需要补加药剂。最后到PH值变化不明显为止，除垢、除锈清洗结束后，排放清洗液重新置换循环水。

3.中和：启动循环水泵，向循环水中加入中和剂，对没有反应完的酸进行中和并检测PH值使溶液的PH值保持在6-10的范围内。

4.系统的钝化预膜：中和后重新置换冷温水，启动循环水泵，在冷温水中加入0.1%钝化预膜剂对系统进行预膜。预膜后清洗过滤网，再重新置换一次冷温水。

（二）风机盘管的清洗

1.防护：进入清洗现场后，首先做现场保护工作，地面应有辅垫。有特殊要求的场所，底层用防水彩条布铺垫，在其上面再铺防护布，清洗完工后应恢复办公场所地面、吊顶及设施的整洁。

2.测试风机盘管是否正常，采取明确的对应对策。

3.切断电源，拆取风口，将风口用药液浸泡，五分钟后进行冲洗。 

4.对内机蜗壳和风轮的拆卸：拆去档板，取下蜗壳和风轮，放入盛有药液的溶液器中浸泡，待五分钟之后进行冲洗。

5.档板电机用湿毛巾擦拭干净。

6.高压水枪湿润翅片，再用喷枪均匀喷洒稀释后的清洗药液。待3—5分钟后用水枪冲洗干净，如必要可以重复一次。

7.清洗接水盘内杂物、藻泥等。

8.恢复初始状态，启动电源调试风机盘管。

（三）消毒

1.对于空调通风系统进行消毒，执行四川省卫生局“有疫消毒，无疫清洗”的精神；除客户要求进行消毒外。

2.使用的所用消毒产品必须是卫生疾控部门指定或备案的有卫生许可批件；

3.消毒剂的使用剂量和方法，原则按产品说明书操作；提前向甲方声明所用消毒产品的副作用并签署协议；

4.过滤网处进行喷洒消毒。

5.全面消毒完成后，停机1小时后再开机运行。以保证消毒效果。

（四）风口维修
1.测量并记录损坏与变形的风口尺寸，根据尺寸定制符合规格的风口；

2.拆除原有的旧风口，安装全新的风口设备，确保其稳固可靠并符合相关规范要求。

三、其他相关要求
（一）服务完成时限

整体项目需保证在2026年3月份前完成，具体服务时间以采购人通知为准。
（二）质保期服务
1.质保期：自本项目验收之日起至少1年；

2.质保范围：中央空调水系统、中央空调末端系统（包括拆旧新装的风口）；

3.响应时间：质保期内，接到报修电话后3小时内给予明确答复；

4.维修时间：质保期内，简单故障在4小时内到场维修，复杂故障在48小时内提供解决方案或更换；

5.免费范围：质保期内维修、清洗所需的上门费、人工费、差旅费、配件费、更换新风口费等全免，质保期内不再收取任何费用。
第四章 评审方法与标准

评审方法

本次评选采用综合评分法。
综合评分法：评审小组按照询比文件规定的评分标准进行评分，并按得分由高到低顺序推荐中选候选人。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由采购人自行确定。

评审程序

（一）评审原则

1.评审人员正式评审询比响应文件前，应当对询比文件进行熟悉和理解，内容主要包括询比文件中询比申请人资格条件要求，采购项目技术、服务及其他要求，评标方法和标准以及可能涉及签订采购合同的内容等；
2.评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则；
3.严格依据询比文件规定的评审方法、程序和标准评审。在评审过程中，不得通过投票表决等方式修改询比文件既定的评审方法、程序和标准；若文件未规定的相关评审依据，不得引入作为评审依据；
4.对所有询比响应文件的评审依据和评审尺度保持一致。

（二）资格评审

评审开始后，评审人员依据询比文件规定的资格审查标准，对询比申请人的资格进行审查。资格审查表如下：

	序号
	审查项目
	具体要求

	1
	承诺函
	承诺函（详见第五章）。

	2
	具有相关经营范围，具有独立承担民事责任的能力
	1）提供有效的营业执照复印件或扫描件（若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的执业证明文件或营业执照”）；

2）承诺函（详见第五章）。

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	1）提供相关部门颁发的商业信誉证明材料或具有良好的商业信誉的其他证明材料；
2）健全的财务会计制度（询比申请人在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉）；

3）以上第1、2条可提供承诺函（详见第五章）。

	4
	具有履行合同所必须的专业技术能力
	提供具有履行合同所必需的专业技术能力证明材料或承诺函（详见第五章）。

	5
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	1）提供无欠税证明，有效时间段为2025年12月18日-2025年12月24日。或者提供近1年内任意6个月缴纳税收证明材料，根据税务部门出具的完税凭证或纳税的银行转账汇款单、对账单等判定，证明材料应当显示税种和缴纳所属时期；以上两种材料询比申请人根据实际情况二选一提供即可；

2）提供近1年内任意6个月缴纳社会保障金证明材料或完税证明。根据银行转账汇款单或社保（税务）部门出具的缴纳社会保障金的凭证判定，证明材料应当显示险种和缴纳所属时期（若为无社保缴纳记录的可不提供该项，但是需要出具说明函，格式自拟，内容应至少包含：主体名称、无社保缴纳原因（如“未雇佣员工”“个体经营无雇工”等）、无社保缴纳记录的声明，并承诺内容真实有效）。

	6
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	可提供承诺函（详见第五章）。

	7
	参加本次采购活动的询比申请人、单位负责人在前3年内不得具有行贿犯罪记录
	可提供承诺函（详见第五章）。

	8
	未处于投标禁入期内
	可提供承诺函（详见第五章）。

	9
	团队中需具有有效期内的《中华人民共和国特种作业操作证》
	提供团队中至少一人的有效《中华人民共和国特种作业操作证》(应急管理部门颁发作业类别为高处作业的)。

注：提供相关证书及员工社保证明材料/劳动关系证明材料复印件并加盖询比申请人公章。

	10
	其他类似效力要求
	1）单位负责人身份证明书；
2）单位负责人授权委托书（单位负责人参与询比的可不提供）；
3）单位负责人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（单位负责人参与询比的可不提供）；

4）廉洁承诺书；

5）询比申请书；
6）询比申请人在询比截止时间前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未列入失信被执行人名单、列入经营异常名录的查询截图，“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图（需要体现截图时间，可用电脑日历时间），信用信息有效时间段为2025年12月18日-2025年12月24日。

	11
	本项目不接受联合体参与询比
	可提供承诺函（详见第五章）。


1.通过资格审查的询比申请人进入后续评审，未通过资格审查的询比申请人不得进入后续评审；

2.通过资格评审的询比申请人不足2家，不得进行后续评审。

（三）符合性审查

1.评审小组资格审查结束后，对资格审查合格的询比申请人的响应文件进行符合性审查，确定其是否满足询比文件的要求。

2.响应文件有下列情形的，不作为符合性审查事项，不得作为无效响应处理：
（1）询比响应文件密封完好但未按要求进行分装或统装的；
（2）除询比文件明确要求加盖单位(法人)公章外，其余情况用相关专用章替代的。
3.除采购法律制度规定的情形外，本项目询比申请人或者其响应文件有下列情形之一的，作为无效响应处理：
（1）响应文件正本副本、电子文档数量不足的；
（2）响应文件组成明显不符合询比文件的规定要求，影响评审小组评判的；
（3）响应有效期不符合询比文件的规定；
（4）报价不符合询比文件报价规定的；
（5）商务、服务应答内容没有完全响应询比文件要求的；
（6）未按询比文件格式要求填写、密封、签署、盖章的，如：单位负责人授权书未按要求完整签署、盖章，未提供或错误提供相关身份证明文件的。
4.符合性审查不合格的，不得进入后续评审。

5.通过符合性审查的询比申请人不足2家的，不得进行后续评审。
（四）详细评审

评审人员按照询比文件中明确的评审方法和标准，对资格审查合格的询比申请人提交的询比响应文件进行详细评审。

评审人员应按询比文件规定的量化因素和分值进行独立打分，现场记录人员汇总评分并计算综合得分，确定排序后由全体评审人员签字确认。评审人员不得集体商议、沟通，商务、技术评审方面存有歧义的除外。

（五）询比响应文件的澄清

1.在询比过程中，评审小组可以书面形式要求询比申请人对询比响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审小组不接受询比申请人主动提出的澄清、说明或补正；

2.澄清、说明或补正不得超出询比响应文件的范围且不得改变询比响应文件的实质性内容，询比申请人的澄清、说明或补正应当采用书面形式，并由单位负责人或授权代表签字。未签字的，澄清、说明或补正内容无效。书面澄清材料是询比响应文件的补充材料，成为询比响应文件的组成部分；

3.评审小组对询比申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求询比申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审人员的要求。

（六）出具评审报告

评审小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，全体评审人员应当逐页签字确认。评审人员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审人员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由。

（七）评审人员应当遵守的工作纪律

评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由监督人员统一保管。

评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

评审过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化询比文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受询比申请人主动提出的澄清和解释，不得征询询比申请人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

服从评审监督人管理，遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触询比申请人，不得收受询比申请人及有关业务单位和个人的财物或好处。
三、评分标准

	类别
	事项
	分值
	评分细则

	价格

部分
	报价
	45
	以所有有效响应文件不含税总价的最小值为评审基准价，询比申请人报价得分按照下列公式计算：
报价得分=（基准价/询比申请人不含税总价）×45分；
【注：报价得分四舍五入保留小数点后两位。】

	商务

部分
	同类项目业绩
	15
	2023年1月1日（含）至今具有中央空调维修及清洗案例的，每提供一个得3分，同一个单位不同年份的合同按合同数量计算，最多得15分。
【注：提供合同复印件、验收证明或合同资金支付的银行票据复印件等证明合同成功履行的证明材料。需要体现签约时间或者服务时间，否则该案例无效。】

	技术

部分
	服务方案
	30
	询比申请人提供针对本项目提供的服务方案包括但不限于：1.项目背景的准确认识；2.项目实施计划；3.技术支持方案；4.配备的人员及分工；5.硬件支撑方案；6.项目质保期限。满分30分。

	
	人员配置
	10
	根据询比申请人拟投入本项目人员情况进行打分： 具有应急管理部门颁发的有效期内的特种作业操作证（制冷与空调作业、高处作业），每有一个证书得5分，最高得10分。 

【注：提供相关证书及员工社保证明材料/劳动关系证明材料复印件并加盖询比申请人公章，未提供复印件者不得分。】


四、评审流程

（一）按本公告确定的询比时间和地点，询比申请人及评审人员、监督人员签到。

（二）询比申请人提交密封的响应文件，评审小组根进行资格审查和符合性审查。通过审查的询比申请人未达到2个则终止本次询比。

（三）评审现场由通过资格和符合性审查的询比申请人阐述服务方案，并回答评委提问。
（四）评审小组按照询比文件中规定的评审方式进行评审，按总得分高低排序，推荐排名前二的中选候选人。

第五章 询比响应文件格式

封面（从本页开始，按顺序标注页码、制作目录、打印、装订，首页标注是正本还是副本）

（注：申请材料用A4纸张，左侧装订，装订完毕后密封，1正4副）

XX项目

询比响应文件

（加盖公章）

询比申请人：                      

     年    月    日

目录索引
询比申请书
询比申请书 

四川九洲投资控股集团有限公司：

（询比申请人名称）已知悉九洲集团孵化大楼中央空调清洗项目的询比公告，并充分了解贵单位发布的询比内容及要求，现确认参加贵单位该项目的询比。

我单位负责本项目询比的具体联系人：   

联系电话： 

询比申请人：（全称、盖章）  

                 单位负责人或委托代理人：（签字）

                      日  期：    年    月    日

报价函
报价函

	序号
	项  目
	类  别
	内   容
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合计（元）
	备注

	1
	中央空调

水系统
	冷温水系统清洗
	a.除垢处理
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	b.预膜钝化处理
	
	
	
	
	

	
	
	
	c.缓蚀阻垢处理
	
	
	
	
	

	2
	中央空调

末端系统
	风机盘管清洗
	a.风轮清洗
	台
	698
	
	
	

	
	
	
	b.蜗壳清洗
	
	
	
	
	

	
	
	
	c.翅片清洗
	
	
	
	
	

	
	
	
	d.接水盘清洗
	
	
	
	
	

	
	
	风口清洗
	风口清洗
	个
	1356
	
	
	

	3
	风口维修
	风口维修
	风口拆除
	套
	27
	
	
	

	
	
	
	定制风口
	套
	27
	
	
	

	
	
	
	风口安装及封堵
	套
	27
	
	
	

	含税总计
	¥              元
	大写：                       

	不含税总计
	¥              元
	大写：                       


（备注：本项目为一次报价）

1.报价包含询比范围内提及的所有工作。

2.我公司承诺本次项目开具税率为     %增值税专用发票。
3.我公司承诺无条件响应询比文件的所有条款。

4.我公司完全理解贵方无义务必须接受最低响应或有权拒绝所有响应，贵方无须为此承担任何责任。

5.如果我公司中选，贵方的中选通知书和本响应函将构成约束我们双方的合同组成部分。

                   询比申请人：（单位全称）（盖章）

单位负责人或授权代理人：（签字或盖章）

                   单位负责人或授权代理人联系电话：

日  期：   年    月     日
公司资格文件
（一）承诺函；
（二）有效的营业执照复印件或扫描件（若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的执业证明文件或营业执照”）；
（三）单位负责人身份证明书；

（四）单位负责人授权委托书（单位负责人参与询比的可不提供）；

（五）单位负责人和授权代表的身份证复印件（若为单位负责人参与的可不提供授权代表身份证复印件）；
（六）近1年内任意6个月缴纳税收证明材料或无欠税证明、提供近1年内任意6个月缴纳社会保障金证明材料或说明函；

（七）提供团队中至少一人的有效期内应急管理部门颁发作业类别为高处作业的《中华人民共和国特种作业操作证》，及劳动合同、社保证明或其他证明雇佣关系的材料复印件。
（八）询比申请人在投标截止时间前未被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人名单、经营（活动）异常名录的查询截图；未被“中国政府采购网”网站（https://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图。在2025年12月18日-2025年12月24日之间查询的信用信息均有效（以电脑截图的日历时间为准）；
（九）第四章第二条资格评审中要求的其他资料。

询比申请人按以上顺序及要求逐条编制，有格式的按格式要求编写，无格式的询比申请人自拟格式编写。
承诺函
承诺函
致：四川九洲投资控股集团有限公司
我公司作为参加本项目询比的供应商，根据询比采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备下列供应商应具备的条件：

（1）具有相关经营范围，具有独立承担民事责任的能力； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单、经营（活动）异常名录；未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）未处于投标禁入期内；

（8）公司及单位负责人在前3年内没有行贿犯罪记录；
（9）不存在联合体参与询比的情形；
（10）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我公司已仔细阅读询比文件，知悉询比文件的全部内容，自愿参与本次询比。我公司承诺完全响应询比文件的要求，并据此报价。
三、供应商承诺：已阅读询比文件中第六章合同主要内容并充分理解其中的含义。若我公司成交，将完全接受该合同主要内容并签订相关正式合同。

四、我公司出具或提交的各类文件，其内容、签名或盖章均真实有效，我公司均予认可。若有任何争议纠纷，依贵公司的解释与主张执行，自愿承担一切不利法律后果。
询比申请人（盖章）：            

单位负责人/委托代理人（签字或盖章）：    

联系方式：                  

              日期：    年    月    日

备注：如有委托代理人，附单位负责人（负责人、经营者）授权委托书及委托人身份证正反面复印件。
单位负责人身份证明
单位负责人身份证明书

询比申请人名称：

地    址：

成立时间：    年    月    日
经营期限：
姓名：         系                       （询比申请人名称）的单位负责人（职务：            电话：                      ）。

特此证明。

附：单位负责人身份证复印件。
询比申请人：（全称、盖公章）

                       日期：    年    月    日
单位负责人授权书
单位负责人授权书
本人      （姓名）系                      （询比申请人名称）的单位负责人，现委托本单位人员            （姓名）（职务）为我公司代理人。代理人根据授权，以我公司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改九洲集团孵化大楼中央空调清洗项目询比项目询比响应文件（包含报价修订）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我公司承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：

（1）单位负责人身份证复印件

（2）委托代理人身份证复印件

询比申请人名称：（全称、盖公章）

           单位负责人：（签字）

           委托代理人：（签字）

               日期：    年    月    日
项目团队介绍

项目团队介绍

一、项目团队成员信息一览表

……

二、项目团队负责人情况介绍（含资格证书复印件及单位社保证明）

……

三、项目团队成员情况介绍（含资格证书复印件及单位社保证明）

……

拟投入本项目的人员情况汇总表
	姓名
	从业年限
	证书

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：提供相关证书及员工社保证明材料/劳动关系证明材料复印件并加盖询比申请人公章。

询比申请人：（全称、盖公章）

单位负责人或委托代理人：（签字）

日期：    年    月    日
类似业绩一览表

类似业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：提供合同复印件、验收证明或合同资金支付的银行票据复印件等证明合同成功履行的证明材料，需要体现签约时间或者服务时间。
                    询比申请人：（全称、盖公章）

单位负责人或委托代理人：（签字）

                日期：    年    月    日
响应方案
廉洁承诺书

廉洁承诺书

为确保采购活动的规范与廉洁，共同建设风清气正的购销合作关系，我公司自愿作出以下廉洁承诺：
一、参加本项目采购活动均严格遵守国家法律法规和廉洁从业规定，遵循诚信、公平竞争原则，不损害国家、采购人及其他供应商的合法权益。
二、不向采购人、评审人员行贿或提供其他不正当利益。
（一）不向相关工作人员及亲属馈赠礼品、礼金（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证、购物卡及贵重物品等）。
（二）不向相关工作人员及亲属提供宴请、联谊活动、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所（包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、卡拉ok厅、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球等）消费。
（三）不为相关工作人员及亲属安排工作，以及支付应由其个人自付的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。
（四）不直接、间接唆使或利诱相关工作人员利用其职务便利谋取私利。相关工作人员及亲属提出不合理利益诉求或有其他违纪违法问题的，应及时提醒纠正并向采购人监督管理部门举报。
三、如违反上述承诺，自愿接受采购人依法依规采取的终止采购活动、认定中选结果无效、撤销合同、追究相关民事／刑事责任等处理。
询比申请人名称：（盖章）
单位负责人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年  月  日
询比申请人认为需要提交的其他证明材料

第六章 拟签订的合同文本主要内容
（最终合同签订以双方磋商版本为准）

一、合同价款

本合同总价款为含税¥         元（大写：人民币          整），不含税人民币¥         元（大写：人民币          整），税率      ，税额¥         元（大写：人民币          整）。 

注：上述合同价款已包含乙方履行合同所需的全部费用，包括但不限于清洗费、拆旧费、安装费、人工费、材料费、包装费、设备费、调试费、税费、保险费以及其他直接或间接与履行相关的费用。 

二、服务交付与验收 

1.乙方应于  2026  年  3  月前完成服务，具体服务时间以甲方通知为准。。    

2.乙方完成合同项下的服务后向甲方提交书面验收申请，甲方收到验收申请后  20   日内组织验收，验收标准以本合同及附件约定为准；如乙方未随货提交本合同第三条的相关文件则甲方有权拒收。验收合格后，经双方指定验收人签字确认后，作为乙方办理结算的凭证。

甲方指定验收人：           ，联系电话：             。

乙方指定验收人：           ，联系电话：             。

3.甲方在验收过程中，如果发现服务或交付的服务成果不符合甲方需求、存在质量问题或者其他问题的，甲方应在发现该问题及时提出异议，乙方承诺在         日内处理。否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

4.乙方交付的服务成果的质保期为         。从乙方服务完毕并经甲方验收合格之日起计算。

5.服务期及质保期内，如服务质量达不到约定的技术标准及甲方提出的任务要求时，乙方应在接到甲方报修电话后 3  小时内给予明确答复，针对简单故障应当在 6小时 内无条件采取重新清洗、调试等改进措施，针对复杂故障应当在  48小时内提供解决方案或更换，并承担所产生的全部费用及损失，否则甲方有权另行委托第三方提供服务，并由乙方承担相应费用；如乙方重新提供服务的，其质保期重新计算。

三、结算方式及期限

1.结算方式：采用下列第  （2）  种方式结算。

（1）一次性付款：乙方完成服务并经甲方验收合格后   /  日内，甲方以银行转账/银行汇票/商业汇票/银行本票/支票/汇兑/信用证方式向乙方支付本合同全款¥     /    元（大写：人民币     /     元整）。

（2）分期付款：合同签署生效后，乙方向甲方提供合同总金额30%的增值税专用发票，含税金额为¥        元（大写：人民币         ）；不含税金额¥           元（大写：人民币         ）；税率    %，税额¥        元（大写：人民币         ），甲方收到发票后20日内向乙方支付合同总金额的30%；乙方按本合同约定节点开展中央空调清洗等工作，乙方完成服务并经甲乙双方确认验收合格后，乙方向甲方提供合同总金额60%的增值税专用发票，含税金额为¥         元（大写：人民币         ）；不含税金额¥        元（大写：人民币         ）；税率    %，税额¥       元（大写：人民币          ）甲方收到发票后20日内向乙方支付合同总金额的60%。预留质保金：剩余合同总金额的 10 %，即¥    元（大写：       元整）作为服务质量保证金，在质保期届满之日起 20 日内，乙方向甲方提供合同总金额10%的增值税专用发票，甲方收到发票后20日内支付给乙方。

2.甲乙双方一致确认提供发票为主合同义务而非附随义务。甲方付款前，乙方应按规定向甲方开具符合国家规定的合法、有效、完整的     发票。否则甲方有权延迟付款直至乙方开票且不承担违约责任，乙方仍应按合同约定履行各项义务。如果乙方无法在合理时间（        日）内提供发票给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方损失，甲方有权在服务款中扣除相应款项。

若因国家政策税率发生变化时，按照不含税单价不变原则调整合同价格。

四、违约责任

乙方逾期提供服务或交付服务成果的，每逾期一日应按照合同总额的     向甲方支付违约金，甲方可直接在应支付款项中扣除此部分费用。因乙方逾期交付影响甲方办公生产、设备正常使用或者给甲方造成其他损失，由乙方承担全部责任，赔偿全部损失（包括但不限于前期招采费用、误工费、律师费以及第三方主张的损失赔偿等）。乙方逾期交付超过     日的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

五、争议解决和其他

所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果不能协商达成一致的，任一方有权将争议提交甲方所在地有管辖权的法院处理。
特别说明：合同最终版本以双方磋商结果为准，可能会在不构成对本文件实质性变更的前提下作出增补或修改（如增加关于违约责任、通知送达、不可抗力等内容）。



